2.1 IWMAC Checklista – BACnet

För att Kiona ska kunna integrera en enhet via BACnet/IP i systemet IWMAC behövs viss information för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Enheten/enheterna måste också kunna skannas, dvs. svara på "Who-is" från det subnät som IWMAC-PC:n är ansluten till.

I större nätverk som är uppdelade i flera subnät eller internet måste kunden säkerställa att IT-infrastrukturen och BACnet-undercentralerna konfigureras så att undercentralen är sökbar. Kiona behöver topologi som visar alla undercentraler med IP-adress, nätmask, gateway-adress, nätverksnummer och enhets-ID, samt identiteten på BBMD – plus FDT/BDT-tabellposterna i dessa.

En BACnet MS/TP-enhet måste anslutas till en BACnet/IP-router så att den är sökbar på IP-nätverket.

Kiona måste per enhet informeras om vilken skrivprioritet som ska användas om annan än 16 som är lägst prioritet.

Checklistan nedan gäller för varje PLC/undercentral/styrenhet.

| Checklista – BACnet-enhetsintegration |  | Enhet:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej) |
| Enheten är färdigdriftsatt och funktionstestats. |  |  |
| Enheten kan pingas från en IWMAC-PC. |  |  |
| Extra kolumner har lagts till i slutet av EDE-filen. | Alarm Pri, Include Attri., Grupp, Rum – se exempelmall för EDE-fil: IWMAC MALL 03 – BACnet EDE.csv |  |
| Kolumnen "settable" justeras så att alla punkter som ska vara skrivbara i IWMAC är "Y"; allt annat sätts till "N". | Skrivbara punkter är normalt sett setpunkter, väljarbrytare och liknande. |  |
| Alla punkter med intrinsic reporting och alarmtillstånd aktiverat sätts till "1" i tilläggskolumnen "Include Attri.". |  |  |
| En separat lista har skapats över de attribut som ska presenteras för datapunkterna. | För alla objekt där "Include Attri." är satt till "1". |  |
| Varje parameter och rad i EDE-filen måste innehålla ett systemnummer, komponent/märkning och förklarande text. | Exempel: "320.001 RT401 Framledningstemperatur radiatorloop A block". |  |
| Om systemnummer inte framgår ovan måste följande två rader fyllas i av kunden. |  |  |
| Kolumnen "Grupp" har fyllts i med systemnummer för alla rader i EDE-filen. | Samma nummer/namn för alla objekt i samma system. |  |
| Kolumnen "Rum" har fyllts i för alla objekt/rader som tillhör rumsstyrning/zonkontroll. | Samma rumsbeteckning för alla objekt i samma rum/zon. |  |
| För alla objekt som indikerar alarm har alarmnivån angetts som "A", "B" eller "C". Måste också fyllas i på rader där "Include Attri." är satt till "1". | A för A-alarm, B för B-alarm och C för C-alarm. A-alarm är högsta nivå och skickas normalt som SMS. C-alarm är lägsta nivå. |  |
| Om det finns binära alarm som är NC (normalt slutna) måste dessa listas i en separat översikt. | Aktivt alarm när Present value är binärt "0". |  |
| Present value på multistate-objekt används inte för alarmstatus, driftstatus eller liknande. | Om så är fallet, rådgör med Kiona för att se om det är möjligt att transformera data i IWMAC-systemet. |  |
| Binär datapunkt har tagits fram för att kvittera/återställa alarm för respektive system. | Punkten bör automatiskt återgå till "viloläge" efter aktivering. |  |
| IWMAC-kalendrar används, länkade till följande objekt: ___________________________ | Objekttyp och ID eller datapunktnamn för länkning i undercentral, ett per IWMAC-kalender. Objekten kan vara binära eller multistate. Om Kiona ska ange tiderna måste dessa specificeras i förväg. |  |
| EDE och state texts har skickats i CSV-format. | Se exempelmall för state texts: IWMAC MALL 04 – BACnet StateTexts.csv |  |
| Stort nätverk med flera subnät/IP-områden: Topologi har skickats. |  |  |