2.2 IWMAC Checklista – Modbus

För att Kiona ska kunna integrera en enhet via Modbus i IWMAC behövs viss information för att uppnå rätt funktionsnivå. Det är inte möjligt att "skanna" enheter eller datapunkter från enheterna, varför kunden måste ta fram topologi/lista över nätverk och serieslingor samt detaljerade Modbus-tagglistor.

Beskrivning av parametrarna måste märkas med system- och komponentnummer samt förklarande text som beskriver funktionen, t.ex. setpunkt, beräknat värde, driftsomkopplare o.s.v. Parameterlistor måste sättas upp i ett Excel-dokument och måste innehålla följande:

- Modbus-register och eventuell adress

- Datatyp och längd: sint16, float, bool, uint32 etc.

- Bitnummer att läsa om värdet är ett bit i ett register, med första bitet numrerat "0"

- Startbit och antal bitar om värdet är en del av ett register

- Word-swap, byte-swap m.m. måste framgå, och för vilka datatyper det gäller

- Beskrivning med system, komponentkod och beskrivande text, se dokument "1 – Design och integrationsguide"

- Mätenhet (% – °C – etc.)

- Skalering (x0.1, x0.01 etc.)

- Alarmprioritering (A–B–C). A är högst prioritet och skickas normalt som SMS till alarmvakten

- Statustext (0=Av 1=På 2=Auto, 0=Normal 1=Fel etc.)

- Läs/Läs-Skriv, om detta inte stämmer med funktionskoderna (t.ex. skrivskyddade holding-register)

Kiona önskar använda följande mall för Modbus:

- IWMAC MALL 08 – Modbus.xltx

Checklistan nedan gäller för alla enheter på en serieslunga/bakom en port på en mediekonvertrar, eventuellt per unik enhet på Modbus TCP (IP).

| Checklista – Modbus-enhetsintegration |  | Enhet:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej) |
| En bedömning har gjorts av antalet enheter på serieslingor för att säkerställa att uppdateringsfrekvensen på parametrar inte är för låg (bör inte ta flera minuter). | Kom ihåg att Kiona som regel integrerar hela parameterlistan som skickas, om det inte specifikt anges vilka parametrar som ska integreras. |  |
| Alla serieenheter på en slinga har unika slavadresser och samma kommunikationsinställningar i övrigt. | Baudrate, data- och stoppbitar, paritet |  |
| Enheten/enheterna är färdigdriftsatt och funktionstestats. |  |  |
| En räknarpollning eller liknande har körts för att testa kontakten med minst ett register på var och en av enheterna. |  |  |
| Busstopologi med alla enheter har skickats. | Slavadresser, kommunikationsinställningar, IP-adresser, COM-portar, mediekonvertrar m.m. beskrivs. |  |
| Information såsom utrustningens tillverkare och modellbeteckning, inklusive Modbus-parameterlista, har skickats. |  |  |
| En komplett Modbus-parameterlista har tagits fram med information som beskrivs i inledningen till detta dokument. | Om utrustningen är anpassningsbart programmerbar |  |