2.3 IWMAC Checklista – N2 / N2 Open

För att Kiona ska kunna integrera en enhet på N2/N2 Open i IWMAC behövs viss information för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Det är inte möjligt att "skanna" enheter eller datapunkter från enheterna, varför kunden måste ta fram topologi/lista över nätverk och serieslingor samt detaljerade tagglistor.

Det måste finnas tillräckligt med parametrar för att grundfunktionen i ett toppsystem ska uppfyllas (Drift/Fel/Frost/Kalender/Temperaturer/Setpunkt etc.).

Beroende på utrustningen som ska integreras efterfrågas vissa variationer i underlaget.

För varje parameter som ska integreras måste vi ha följande information:

- Beskrivning med system, komponentkod och beskrivande text, se dokument "1 – Design och integrationsguide"

- Mätenhet (%, °C etc.)

- Statustext (0=Av 1=På 2=Auto, 0=Normal 1=Fel etc.)

- Läs/Läs_Skriv

N2 – Johnson DX specifikt (SYS91/Metasys)

- Interna punkter i regulatorer måste specificeras i parameterlistorna om de ska integreras. Om IWMAC t.ex. ska styra anläggningen med sin kalender på DCO1 måste detta specificeras.

- Det räcker inte att ange endast analoga/digitala ingångar och utgångar. Interna punkter måste också anges för att få med setpunkter, kurvor, brytare, alarm på givare etc.

- Parameterlistor för Johnson DX måste innehålla N2-protokolladresser (t.ex.: AI1, XT3DI1, PM10K02, OUT1, HIA1, AIH1 etc.).

N2 Open – Johnson FX specifikt

- Det räcker inte att skicka .prn-filen för konfiguration av en FX-regulator, eftersom denna innehåller för få tecken och för lite information.

- Om ADI-punkter med bitar används måste dessa specificeras särskilt i parameterlistan.

- Parameterlistor för Johnson FX i Excel måste innehålla N2-protokolladresser (adf1, adi1, bd1, adi1, bit1).

| Checklista – N2-enhetsintegration |  | Enhet:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej) |
| Kontrollera antalet enheter och uppdateringsfrekvens | En bedömning har gjorts av antalet enheter på serieslingor för att säkerställa att uppdateringsfrekvensen inte är för låg. |  |
| Kontrollera adresser och kommunikationsinställningar | Alla serieenheter på en slinga har unika slavadresser och liknande kommunikationsinställningar. Baudrate, databitar och stoppbitar, paritet. |  |
| Enheten/enheterna har färdigdriftsatts och funktionstestats. |  |  |
| Busstopologi med alla enheter har skickats. | Slavadresser, kommunikationsinställningar, IP-adresser, COM-portar, mediekonvertrar etc. beskrivs. |  |
| Tagglista | Komplett tagglista har tagits fram som beskrivs i den här guiden och skickats till Kiona. |  |