2.4 IWMAC Checklista – KNX via NETxOPC-server

För att Kiona ska kunna integrera KNX i IWMAC behövs viss information för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Det är inte möjligt att "skanna" enheter eller datapunkter från enheterna, varför kunden måste exportera och skicka nödvändig data från ETS (programmeringsverktyget).

Innan anläggningen programmeras måste en gruppadressstruktur och namngivning skickas till Kiona för granskning och godkännande, för att säkerställa att bilder kan länkas effektivt.

Innan integrationen kan påbörjas måste Kiona ha mottagit all information som anges i checklistan nedan. Alla parametrar bör namnges på ett sätt som gör dem lätt identifierbara; se dokument "1 – Design och integrationsguide".

En Excel-fil med kompletterande information måste innehålla följande 7 extra kolumner utöver data från *.esf-filen:

- Skrivbara parametrar (rw)

- Mätenhet (°C, m3/h, % etc.)

- Skalering (0–255=0–100 etc.)

- Gateway/IP (för att skilja på vilka parametrar som tillhör vilka gateways)

- Alarmprioritering (A–B–C). A är högst prioritet och skickas normalt som SMS till alarmvakten

- Normalt stängd/NC (0=Alarm, 1=OK)

- Läs vid OPC-start (Read on reconnect)

KNX-installationen måste ha driftsatts och testats i förväg innan Kiona kan importera parameterlistan.

| Checklista – KNX-integration |  | Enhet:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej/-) |
| Gruppadressstrukturen har klargjorts och godkänts av Kiona. | Strukturen är också anpassad för effektiv länkning av rumsstyrningsbilder. |  |
| Alla parametrar är namngivna i enlighet med "1 – Design och integrationsguide", eller alternativt diskuterats med och godkänts av Kiona. |  |  |
| Alla komponenter på bussen har färdigdriftsatts och funktionstestats. |  |  |
| Kiona har underrättats om hur många datapunkter som ska integreras. | Licens för antalet datapunkter och antal gateways. |  |
| Topologi som visar varje gateway med underliggande buslinjer och adresser. |  |  |
| Excel-ark med nödvändig information utöver innehållet i ESF-filen har skapats och skickats till Kiona. |  |  |
| *.esf-fil från ETS, rensad från parametrar som inte ska integreras, har skickats till Kiona. | Avstämd mot antal punkter som angavs vid licensbeställning. |  |
| En översikt över önskade toppsystemskalendrar och vilka datapunkter dessa ska skriva till har skickats till Kiona. | Driftstider måste vara kända om Kiona ska lägga in dem. |  |