2.5 IWMAC Checklista – OPC DA

För att Kiona ska kunna integrera en enhet på OPC i IWMAC behövs viss information för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Det är inte möjligt att "skanna" enheter eller datapunkter från enheterna, varför kunden måste ta fram detaljerade tagglistor.

Det är ofta utmanande att få kommunikation att fungera när en OPC-server placeras på en annan dator i nätverket, särskilt om den dessutom hamnar på ett annat tekniskt nätverk och nätverket är domänkontrollerat etc. Kiona behöver därför som regel veta om OPC-servern kan installeras på en IWMAC-PC.

OPC-anslutningsinformation

- Anslutningssträngen för OPC-servern (OPC-servernamnet som ska användas för vår OPC-klient).

- Eventuellt användarnamn och lösenord som klienten måste använda för att ansluta till OPC-servern.

- Gruppadressnamn och åtkomstsökväg om OPC-servern kräver detta.

- Om servern är installerad på en annan PC än en IWMAC-PC måste kunden tillhandahålla en översikt över alla relevanta parametrar för DCOM-konfigurationen, samt maskinnamn, nätverksparametrar, användarnamn och lösenord för kontot som kör och administrerar OPC-servern.

- Antalet kommunikationstrådar som stöds parallellt av OPC-servern och varje enhet bakom den måste anges.

Parameterlista

- Unikt namn och beskrivning av punkt. Denna text ska tydligt identifiera en punkt i förhållande till andra motsvarande punkter, t.ex. ett tvärdisciplinärt märkningssystem (TFM) och komponentkod.

- OPC-registeradress och datatyp och datalängd; se tabell.

| Värde (decimal) | Datatyp | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| 0 | VT_EMPTY | Standard/Tom (Ingenting) |
| 2 | VT_I2 | 2-bytes heltal med tecken |
| 3 | VT_I4 | 4-bytes heltal med tecken |
| 4 | VT_R4 | 4-bytes reellt tal |
| 5 | VT_R8 | 8-bytes reellt tal |
| 6 | VT_CY | Valuta |
| 7 | VT_DATE | Datum |
| 8 | VT_BSTR | Text |
| 10 | VT_ERROR | Felkod |
| 11 | VT_BOOL | Boolean (TRUE = -1, FALSE = 0) |
| 17 | VT_I1 | 1-byte heltal med tecken |
| 18 | VT_UI1 | 1-byte heltal utan tecken |
| 19 | VT_UI2 | 2-bytes heltal utan tecken |
| 20 | VT_UI4 | 4-bytes heltal utan tecken |
| +8192 | VT_ARRAY | Matris med värden (t.ex. 8200 = matris med textvärden) |

- Eventuell bitspecifikation om ett enskilt bit i ett register ska exporteras som en binär datapunkt.

- "Teknisk enhet" såsom grC, bar, Pa, % och motsvarande för analoga värden.

- Skalering måste anges om relevant. Ska decimalpunkten vara rörlig på ett heltalsvärde: x10, x0.1, x0.001 etc.?

- Alla statusar som representeras av booleska eller heltalsvärden, t.ex. 0=Av, 1=På.

- Tydlig beskrivning av om punkten är läsbar eller skrivbar: r för läsbar, rw för skrivbar.

- Alarmnivåklassificering för digitala alarm: A är högst och skickas som alarmmeddelande, B och C är lägre nivåer.

Alla enheter bakom OPC-installationen måste ha driftsatts och testats i förväg innan Kiona kan importera parameterlistan.

| Checklista – OPC-DA-integration |  | Server:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej) |
| Alla parametrar är namngivna i enlighet med "1 – Design och integrationsguide", eller alternativt diskuterats med och godkänts av Kiona. |  |  |
| Alla komponenter på bussen har färdigdriftsatts och funktionstestats. |  |  |
| Kunden har testat åtkomst till OPC-servern med en OPC-klient installerad på en IWMAC-PC. | Bekräftelse på att OPC-anslutningen fungerar och att kommunikation med alla enheter bakom fungerar. |  |
| Anslutningsinformation har skickats till Kiona. |  |  |
| Den kompletta tagglistan har tagits fram som beskrivs i guiden och skickats till Kiona. |  |  |
| En översikt över önskade toppsystemskalendrar och vilka datapunkter dessa ska skriva till har skickats till Kiona. | Driftstider måste vara kända om Kiona ska lägga in dem. |  |