3.2 IWMAC Checklista – Värme- och kylsystem

För att Kiona ska kunna säkerställa att den visualisering som IWMAC tillhandahåller är korrekt behöver vi ta emot adekvat och korrekt dokumentation. Målet är att skapa ett enkelt, tydligt och begripligt system för anläggningens slutanvändare.

- Korrekta ritningar ("som byggt") där komponentmärkningen stämmer överens med märkningen i parameterlistan. Dvs. automation som styr/reglerar värmesystemet måste ha samma märkning som visas i dokumentationen.

- Kompletta parameterlistor där parametrarna har vettiga och korrekta texter och är märkta med komponentnummer enligt ritning. Slutanvändaren måste kunna förstå texterna – detta är särskilt viktigt för alarmtexter.

- Se "IWMAC Design och integrationsguide" för en detaljerad beskrivning av namngivningskraven.

- Funktionsbeskrivning av anläggningen. Allt som rör förreglingar, alarmfunktioner, säsongsskiftningsfunktioner och regleringsfunktioner måste inkluderas.

- Vilka setpunkter vill kunden visa direkt i bilden? (Alla parametrar är tillgängliga under Inställningar). I bilden visualiseras normalt viktiga SP som slutanvändare måste kunna ändra, såsom kurvor, temperaturer, setpunkter etc.

Kiona designar bilder enligt egen standard som speglar värmesystemets uppbyggnad enligt PID-ritningen så långt det är möjligt. Kiona gör justeringar och uppdelningar så att resultatet passar in med definierade bildstorlekar och symboler i IWMAC. Alla alarmindikationer läggs in som alarmklockor – dessa syns bara vid aktiva alarm. IWMAC:s standardmärkning är TFM med 3 siffror. Om ett alternativ önskas måste detta framgå av dokumentationen. Det är viktigt att den fysiska märkningen stämmer överens med bilderna som visualiseras i IWMAC.

Checklistan nedan gäller per värme- eller kylsystem (systemnummer).

| Checklista – värme- och kylsystem |  | Systemnr:_____________________ Enhet:________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej) |
| Systemskiss med alla komponentkoder har skickats till Kiona, med "som byggt" komponentplacering. |  |  |
| Koder i systemskissen återfinns i parameterlistan. |  |  |
| Funktionsbeskrivning med information som efterfrågats ovan har skickats till Kiona. |  |  |
| Punkter i checklistan för kommunikationsprotokoll har hanterats. |  |  |
| Eventuella extrafunktioner såsom väderprognoser, effektvakt, mätvärdesfördelning, alarmfunktioner och liknande framgår av skriftligt underlag. | Kom ihåg att beställa smarta funktioner vid behov. |  |