1 – Design- und Integrationsleitfaden

1.1 – Zweck

Dieser Leitfaden wurde erstellt, um das bestmögliche Ergebnis der Lieferung von Kiona zu gewährleisten. Der Leitfaden enthält Informationen zu den erforderlichen Unterlagen für die Automationslieferung. Die Lieferung umfasst das IWMAC Leitsystem und zugehörige Zusatzdienstleistungen. Die Anhänge beschreiben den Bedarf an Unterlagen für die Lieferung mit spezifischen Details zu bestimmten Anlagentypen und Protokollen.

Alle Beispiele und Vorlagen sind auch auf den Websites unserer Kiona-zertifizierten Partner verfügbar.

Wenn Sie eine Vorlage nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Kiona im Vertrieb oder in der Lieferabteilung.

1.2 – Netzwerk/IKT-Infrastruktur

Nach der Bestellung wird ein Installationsserver von Kiona versendet. Damit die Lieferung starten kann, muss rechtzeitig vor der geplanten Inbetriebnahme Kontakt mit dem versandten Installationsserver aufgenommen werden. Beginnen Sie mit den notwendigen Vorbereitungen, damit das Netzwerk rechtzeitig bereit ist.

Es ist wichtig, dass der Kunde frühzeitig mit dem Endkunden klärt, ob der Installationsserver über eine direkte Internetverbindung oder VPN mit der Kiona-Cloud kommunizieren soll. Sobald Kiona die Informationen vom Kunden erhalten hat, bestellt Kiona die richtige Konfiguration bei seinem Netzwerkanbieter.

Zu Lieferbeginn erhalten Sie ein Standardformular für Internet- und VPN-Verbindungen mit den Informationen, die Kiona benötigt, sowie der Konfiguration, die der Endkunde durchführen muss, damit der Installationsserver online geht. Kiona kann die Arbeit erst starten, wenn die Formulare zurückgegeben wurden und die beschriebenen Einstellungen bestätigt sind.

Ein Installationsserver wird mit zwei Netzwerkkarten geliefert. Kiona muss zwei Netzwerkverbindungen zugewiesen werden – das sind wichtige Informationen, die der Kunde beschaffen muss. Es wird empfohlen, eine Schnittstelle für die Internetverbindung zu reservieren und vom technischen Netzwerk getrennt zu halten. Die zweite Schnittstelle wird mit dem technischen Netzwerk verbunden.

Von Kiona gelieferte Konverter werden als Teil der Lieferung konfiguriert, sobald die notwendigen Informationen übergeben wurden. Für nicht von Kiona gelieferte Konverter kann Kiona bei der Konfiguration und Installation auf dem Installations-PC helfen. Dieser Service ist nicht in der Lieferung enthalten und wird als Zusatzoption behandelt.

1.3 – Topologie

Um eine Kommunikationsverbindung zu allen Automationsgeräten herzustellen, benötigt Kiona eine vollständige Topologie mit allen erforderlichen Netzwerkinformationen. Kiona ist darauf angewiesen, alle Informationen zu Seriell-zu-Netzwerk-Konvertern sowie eine Übersicht zu erhalten, welche Automationsgeräte an den verschiedenen Ports angeschlossen sind.

Siehe folgende Beispiele:

- Grafik

- IWMAC VORLAGE 12 – Topologie.png

- IWMAC VORLAGE 13 – Topologie (gliffy)

- Excel

- IWMAC VORLAGE 11 – Topologie IP und Serienkonverter.xltx

Excel: Einfache Vorlage für Geräte über IP, erweiterte Vorlage – Kiona Vorlage 10 / Kiona Vorlage 11

1.4 – Parameterlisten, Tag-Namen und Beschreibungen

IWMAC verwendet Namen und Beschreibungen aus den Unterlagen/der Dokumentation des Kunden. In bestimmten Fällen kann dies von Scannern direkt vom Gerät gelesen werden. Damit Kiona Endbenutzern lesbare und lokalisierbare Tag-Namen bereitstellen kann, müssen die Datenlisten die notwendigen Informationen und eine Struktur enthalten, die es Kiona ermöglicht, die Tag-Datenbanken korrekt aufzubauen.

Hier sind einige allgemeine Richtlinien:

- Kiona setzt voraus, dass für jede Parameter-/Tag-Zeile eine Systemnummer und ein gewerkübergreifendes Kennzeichnungssystem (TFM) Komponentencode sowie eine einfache Parameterbeschreibung entweder nach physischer Komponente oder nach Funktion angegeben wird.

- Bei der Raumsteuerung muss es möglich sein, jeden Raum, jedes Stockwerk und ggf. Gebäude oder Flügel zu trennen.

- Alle ähnlichen Funktionen in jedem Raum müssen denselben Funktionscode erhalten.

- Für übergeordnete Zentralkomponenten und zonenbegrenzte Funktionen muss für jede Parameterzeile eine Zonen-/Gruppenzuweisung angegeben werden.

- Bei Listen, die ein Gerät betreffen, das nur eine Systemnummer bedient, kann die Systemnummer weggelassen werden.

Der IWMAC-Komponentencodestandard wird in Bildern verwendet, sofern nichts anderes vereinbart wurde oder Komponentencodes nicht in der Tag-Liste oder im zugehörigen Systemschema vorhanden sind. Alle Unterlagen müssen in der Zeichenkodierung konsistent sein, damit Kiona die Komponentenzuordnungen identifizieren kann.

Bei BACnet-Objekten kann die TFM-Kodierung oft im Objektnamen selbst enthalten sein, während die Beschreibung im Attribut „description“ angefügt wird. Andere Strukturierungen sind ebenfalls möglich, solange der Tag alle notwendigen Informationen und die zuvor beschriebene Struktur enthält.

In Modbus-, KNX-, OPC-, N2- und ähnlichen Tag-Listen können typischerweise sowohl TFM-Kodierung als auch Beschreibung Teil eines und desselben Textes sein. Es ist dann wichtig, dass die Struktur für alle Zeilen gleich ist, mit dem Systemkomponentenfunktionscode in fester Reihenfolge – mit festen Trennzeichen zuerst und der Beschreibung am Ende.

R201_SQ501_spjv – Abluft VAV1 Klappenwinkel

R201_SQ402_lm – Zuluft VAV2 Luftmenge

R201_SQ401_lm – Zuluft VAV1 Luftmenge

R201_HVlv – Wärmestellgröße

R201_BasSetp – Grundsollwert

R201_Erverdi – Raumtemperatur

### Beispiel für Räume:

360.001 RT401 Berechneter Sollwert  oder  Gebäudenr._360001_RT401_ASP arb. Sollwert

360.001 RT401 Zulufttemperatur  oder  Gebäudenr._360001_RT401_PV Zulufttemperatur

### Beispiel für Temperaturfühler (Prozesswert) und Parameter für berechneten Sollwert:

Der Kiona-Komponentencodestandard wird in Bildern verwendet, sofern nichts anderes vereinbart wurde oder wenn Komponentencodes nicht in der Tag-Liste oder dem zugehörigen Systemplan vorhanden sind. Alle Unterlagen müssen in der Zeichenkodierung konsistent sein, damit Kiona die Zugehörigkeit der Komponenten identifizieren kann.

1.5 – Parameterlisten, Alarmfunktionalität und Schreibrechte

Kiona muss direkt in der Tag-Datenbank festlegen, welche Punkte lesbar und/oder schreibbar sind. Dasselbe gilt für die Alarmniveauangabe für Punkte, die einen Alarm generieren sollen.

IWMAC benötigt in der Regel nur digitale Alarme in der Datenbank. Möchte der Kunde Alarme auf Multistate (Integer)- oder Gleitkommawerte generieren, ist eine Abstimmung mit dem Kiona-Lieferverantwortlichen erforderlich, ob dies möglich ist und welche Konsequenzen dies haben kann.

Siehe den spezifischen Protokollanhang für eine Übersicht der Informationen, die Kiona dazu benötigt, ob Punkte schreibbar sein oder Alarmpunkte definieren sollen, sowie das zugehörige Alarmniveau.

IWMAC-Checklisten

2.1 – IWMAC Checkliste – BACnet.docx

2.2 – IWMAC Checkliste – Modbus.docx

2.3 – IWMAC Checkliste – N2-Open.docx

2.4 – IWMAC Checkliste – KNX.docx

2.5 – IWMAC Checkliste – OPC.docx

3.1 – IWMAC Checkliste – Lüftung.docx

3.2 – IWMAC Checkliste – Heizungs- und Kühlsysteme.docx

3.3 – IWMAC Checkliste – Raumsteuerung.docx

3.4 – IWMAC Checkliste – Technisch und elektrisch.docx

3.5 – IWMAC Checkliste – Energiebericht.docx

3.6 – IWMAC Checkliste – EOS (Energiemanagementsystem).docx

IWMAC-Vorlagen

IWMAC VORLAGE 01 – Energiebericht.xltx

IWMAC VORLAGE 02 – Technische Signale.xltx

IWMAC VORLAGE 03 – BACnet EDE.csv

IWMAC VORLAGE 04 – BACnet StateTexts.csv

IWMAC VORLAGE 05 – DX9100.xltx

IWMAC VORLAGE 06 – EOS.xltx

IWMAC VORLAGE 07 – FX15.xltx

IWMAC VORLAGE 08 – Modbus.xltx

IWMAC VORLAGE 09 – Raumliste.xltx

IWMAC VORLAGE 10 – Einfache Topologie, nur IP.xltx

IWMAC VORLAGE 11 – Topologie IP und Serienkonverter.xltx

IWMAC VORLAGE 12 – Topologie.png

IWMAC VORLAGE 13 – Topologie (gliffy)