2.1 IWMAC Checkliste – BACnet

Damit Kiona ein Gerät in IWMAC über BACnet/IP integrieren kann, werden bestimmte Informationen benötigt, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Das/die Gerät(e) muss/müssen auch gescannt werden können, d. h. auf "Who-is" aus dem Subnetz antworten, mit dem der IWMAC-PC verbunden ist.

In größeren Netzwerken, die in mehrere Subnetze unterteilt sind oder das Internet umfassen, muss der Kunde sicherstellen, dass die IT-Infrastruktur und die BACnet-Unterstationen so konfiguriert sind, dass die Unterstation durchsuchbar ist. Kiona benötigt eine Topologie, die alle Unterstationen mit IP-Adresse, Netzmaske, Gateway-Adresse, Netzwerknummer und Geräte-ID sowie die Identität des BBMD – und die FDT/BDT-Tabelleneinträge darin – anzeigt.

BACnet MS/TP-Geräte müssen an einen BACnet/IP-Router angeschlossen werden, damit sie im IP-Netzwerk durchsuchbar sind.

Kiona muss pro Gerät über die zu verwendende Schreibpriorität informiert werden, wenn diese nicht 16 ist (niedrigste Priorität).

Die folgende Checkliste gilt für jede SPS/Unterstation/Controller.

| Checkliste – BACnet-Geräteintegration |  | Gerät:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Prüfpunkt | Erläuterung | Erledigt (Ja/Nein) |
| Das Gerät wurde vollständig in Betrieb genommen und funktionsgetestet. |  |  |
| Das Gerät kann von einem IWMAC-PC aus angepingt werden. |  |  |
| Am Ende der EDE-Datei (Engineering Data Exchange) wurden zusätzliche Spalten hinzugefügt. | Alarm Pri, Include Attri., Gruppe, Raum – siehe Beispielvorlage: IWMAC VORLAGE 03 – BACnet EDE.csv |  |
| Die Spalte "settable" wird so angepasst, dass alle in IWMAC schreibbaren Punkte "Y" sind; alles andere wird auf "N" gesetzt. | Schreibbare Punkte sind in der Regel Sollwerte, Betriebsschalter und Ähnliches. |  |
| Alle Punkte mit aktiviertem intrinsic reporting und Alarmzustand werden in der Zusatzspalte "Include Attri." auf "1" gesetzt. |  |  |
| Eine separate Liste der darzustellenden Attribute für die Datenpunkte wurde erstellt. | Für alle Objekte, bei denen "Include Attri." auf "1" gesetzt ist. |  |
| Jeder Parameter und jede Zeile in der EDE-Datei muss eine Systemnummer, Komponente/Kennzeichnung und erläuternden Text enthalten. | Beispiel: "320.001 RT401 Vorlauftemperatur Heizkreis A Block". |  |
| Wenn die Systemnummer oben nicht erscheint, müssen die folgenden zwei Zeilen vom Kunden ausgefüllt werden. |  |  |
| Die Spalte "Gruppe" wurde für alle Zeilen in der EDE-Datei mit der Systemnummer ausgefüllt. | Gleiche Nummer/Name für alle Objekte im selben System. |  |
| Die Spalte "Raum" wurde für alle Objekte/Zeilen ausgefüllt, die zur Raumsteuerung/Zonensteuerung gehören. | Gleiche Raumbezeichnung für alle Objekte im selben Raum/in derselben Zone. |  |
| Für alle alarmanzeigende Objekte wurde das Alarmniveau als "A", "B" oder "C" angegeben. Muss auch bei Zeilen ausgefüllt werden, bei denen "Include Attri." auf "1" gesetzt ist. | A für A-Alarm, B für B-Alarm und C für C-Alarm. A-Alarm ist die höchste Stufe und wird normalerweise per SMS gesendet. C-Alarm ist die niedrigste Stufe. |  |
| Falls binäre Alarme NC (normalerweise geschlossen) sind, müssen diese in einer separaten Übersicht aufgelistet werden. | Aktiver Alarm, wenn Present value binär "0" ist. |  |
| Present value bei Multistate-Objekten wird nicht für Alarmstatus, Betriebsstatus o. Ä. verwendet. | Falls nicht, Rücksprache mit Kiona halten, ob eine Datentransformation im IWMAC-System möglich ist. |  |
| Ein binärer Datenpunkt zur Quittierung/Rücksetzung von Alarmen für die einzelnen Systeme wurde vorgelegt. | Der Punkt sollte nach Aktivierung automatisch in die "Ruhestellung" zurückkehren. |  |
| IWMAC Leitsystem-Kalender werden verwendet, verknüpft mit Objekt: ___________________________ | Objekttyp und ID oder Datenpunktname für die Verknüpfung in der Unterstation, einer pro IWMAC Leitsystem-Kalender. Objekte können binär oder Multistate sein. Wenn Kiona die Zeiten einstellen soll, müssen diese vorab angegeben werden. |  |
| EDE- und State-Texts wurden im CSV-Format übermittelt. | Siehe Beispielvorlage für State-Texts: IWMAC VORLAGE 04 – BACnet StateTexts.csv |  |
| Großes Netzwerk mit mehreren Subnetzen/IP-Bereichen: Topologie übermittelt. |  |  |