2.2 IWMAC Checkliste – Modbus

Damit Kiona ein Gerät in IWMAC über Modbus integrieren kann, werden bestimmte Informationen benötigt. Es ist nicht möglich, Geräte oder Datenpunkte zu "scannen", daher muss der Kunde eine Topologie/Liste der Netzwerke und seriellen Schleifen sowie detaillierte Modbus-Tag-Listen erstellen.

Parameterbeschreibungen müssen mit System- und Komponentennummer sowie erklärendem Text gekennzeichnet werden, der die Funktion beschreibt, z. B. Sollwert, berechneter Wert, Betriebsschalter usw.

- Modbus-Register und eventuelle Adresse

- Datentyp und Länge: sint16, float, bool, uint32 usw.

- Bitnummer, wenn der Wert ein Bit in einem Register ist, mit dem ersten Bit nummeriert "0"

- Startbit und Anzahl der Bits, wenn der Wert Teil eines Registers ist

- Word-Swap, Byte-Swap usw. müssen angegeben werden

- Beschreibung mit System, Komponentencode und beschreibendem Text

- Maßeinheit (%, °C usw.)

- Skalierung (x0,1, x0,01 usw.)

- Alarmpriorität (A–B–C). A ist die höchste Priorität

- Statustext (0=Aus 1=Ein 2=Auto, 0=Normal 1=Fehler usw.)

- Lesen/Lesen-Schreiben

Kiona möchte die folgende Vorlage für Modbus verwenden:

- IWMAC VORLAGE 08 – Modbus.xltx

Die folgende Checkliste gilt für alle Geräte auf einer seriellen Schleife/hinter einem Port an einem Medienkonverter oder pro eindeutigem Gerät auf Modbus TCP (IP).

| Checkliste – Modbus |  | Gerät:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Prüfpunkt | Erläuterung | Erledigt (Ja/Nein) |
| Eine Bewertung der Anzahl der Geräte auf seriellen Schleifen wurde vorgenommen, um sicherzustellen, dass die Aktualisierungsrate der Parameter nicht zu niedrig ist (sollte nicht mehrere Minuten dauern). | Beachten Sie, dass Kiona als allgemeine Regel die gesamte übermittelte Parameterliste integriert, sofern keine spezifischen zu integrierenden Parameter angegeben werden. |  |
| Alle seriellen Geräte auf einer Schleife haben eindeutige Slave-Adressen und das gleiche Kommunikationssetup im Allgemeinen. | Baudrate, Daten- und Stoppbits, Parität |  |
| Das/die Gerät(e) wurde(n) vollständig in Betrieb genommen und funktionsgetestet. |  |  |
| Eine Zählerumfrage oder Ähnliches wurde durchgeführt, um den Kontakt mit mindestens einem Register bei jedem Gerät zu testen. |  |  |
| Bustopologie mit allen Geräten wurde übermittelt. | Slave-Adressen, Kommunikationseinstellungen, IP-Adressen, COM-Ports, Medienkonverter usw. sind beschrieben. |  |
| Informationen wie Gerätehersteller und Modellbezeichnung einschließlich Modbus-Parameterliste wurden übermittelt. |  |  |
| Eine vollständige Modbus-Parameterliste wurde mit den in der Einleitung zu diesem Dokument beschriebenen Informationen erstellt. | Ob das Gerät anpassbar programmierbar ist |  |