2.3 IWMAC Checkliste – N2 / N2 Open

Damit Kiona ein Gerät in IWMAC über N2/N2 Open integrieren kann, werden bestimmte Informationen benötigt. Es ist nicht möglich, Geräte oder Datenpunkte zu "scannen".

Es müssen ausreichend Parameter vorhanden sein, damit die Grundfunktionen eines Leitsystems erfüllt werden können (Betrieb/Fehler/Frost/Kalender/Temperaturen/Sollwert usw.)

Je nach zu integrierender Ausrüstung werden einige Variationen in den Unterlagen gewünscht.

Für jeden zu integrierenden Parameter sind folgende Informationen erforderlich:

- Beschreibung mit System, Komponentencode und beschreibendem Text – siehe Dokument "1 – Design- und Integrationsleitfaden"

- Maßeinheit (%, °C usw.)

- Statustext (0=Aus 1=Ein 2=Auto, 0=Normal 1=Fehler usw.)

- Lesen/Lesen-Schreiben

N2 – Johnson DX spezifisch (SYS91/Metasys)

- Interne Punkte in Reglern müssen in den Parameterlisten angegeben werden, wenn sie integriert werden sollen. Wenn IWMAC z. B. die Anlage mit seinem Leitsystem-Kalender auf DCO1 steuern soll, muss dies angegeben werden.

- Es reicht nicht aus, nur analoge/digitale Ein- und Ausgänge anzugeben. Interne Punkte müssen ebenfalls angegeben werden, um Sollwerte, Kurven, Schalter, Alarme an Sensoren usw. einzubeziehen.

- Parameterlisten für Johnson DX müssen N2-Protokolladressen enthalten (gemäß Johnson-Dokumentation, z. B.: AI1, XT3DI1, PM10K02, OUT1, HIA1, AIH1 usw.).

N2 Open – Johnson FX spezifisch

- Es reicht nicht aus, die .prn-Datei für die Einrichtung eines FX-Reglers einzureichen, da diese zu wenige Zeichen und zu wenig Informationen enthält, um eine gute Erklärung der verschiedenen Parameter zu erhalten.

- Werden ADI-Punkte mit Bits verwendet, müssen diese in der Parameterliste besonders angegeben werden.

- Parameterlisten für Johnson FX, die in Excel eingerichtet werden, müssen N2-Protokolladressen enthalten (adf1, adi1, bd1, adi1, bit1).

| Checkliste – N2 |  | Gerät:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Prüfpunkt | Erläuterung | Erledigt (Ja/Nein) |
| Anzahl der Geräte und Aktualisierungsrate prüfen | Eine Bewertung der Anzahl der Geräte auf seriellen Schleifen wurde vorgenommen, um eine ausreichende Aktualisierungsrate sicherzustellen. |  |
| Adressen und Kommunikationssetup prüfen | Alle seriellen Geräte auf einer Schleife haben eindeutige Slave-Adressen und ein ähnliches Kommunikationssetup. Baudrate, Datenbits und Stoppbits, Parität. |  |
| Das/die Gerät(e) wurde(n) vollständig in Betrieb genommen und funktionsgetestet. |  |  |
| Bustopologie mit allen Geräten wurde übermittelt. | Slave-Adressen, Kommunikationseinstellungen, IP-Adressen, COM-Ports, Medienkonverter usw. sind beschrieben. |  |
| Tag-Liste | Eine vollständige Tag-Liste wurde wie in diesem Leitfaden beschrieben erstellt und an Kiona übermittelt. |  |