2.1 IWMAC Lista di controllo – BACnet

Affinché Kiona possa integrare un dispositivo in IWMAC tramite BACnet/IP, sono necessarie determinate informazioni per garantire che tutto funzioni correttamente.

Il/i dispositivo/i deve/devono anche essere scansionabile/i, ovvero rispondere a "Who-is" dalla subnet a cui è connesso il PC IWMAC.

In reti più grandi suddivise in più subnet o che si estendono su internet, il cliente deve assicurarsi che l'infrastruttura IT e le sottostazioni BACnet siano configurate in modo che la sottostazione sia ricercabile. Kiona necessita di una topologia che mostri tutte le sottostazioni con indirizzo IP, maschera di rete, indirizzo gateway, numero di rete e ID dispositivo, nonché l'identità del BBMD – e le voci della tabella FDT/BDT.

I dispositivi BACnet MS/TP devono essere collegati a un router BACnet/IP per essere ricercabili nella rete IP.

Kiona deve essere informata per ciascun dispositivo della priorità di scrittura da utilizzare se diversa da 16, che è la priorità più bassa.

La lista di controllo seguente si applica a ciascun PLC/sottostazione/controllore.

| Lista di controllo – integrazione dispositivo BACnet |  | Dispositivo:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Punto di controllo | Spiegazione | Eseguito (Sì/No) |
| Il dispositivo è stato completamente messo in servizio e testato funzionalmente. |  |  |
| Il dispositivo può essere pingato da un PC IWMAC. |  |  |
| Sono state aggiunte colonne aggiuntive alla fine del file EDE (Engineering Data Exchange). | Alarm Pri, Include Attri., Gruppo, Stanza – vedere modello esempio: IWMAC MODELLO 03 – BACnet EDE.csv |  |
| La colonna "settable" è stata regolata in modo che tutti i punti da rendere scrivibili in IWMAC siano "Y"; tutto il resto è impostato su "N". | I punti scrivibili sono normalmente i valori di setpoint, i commutatori di modalità e simili. |  |
| Tutti i punti con intrinsic reporting e stato di allarme attivato sono impostati su "1" nella colonna aggiuntiva "Include Attri.". |  |  |
| È stato creato un elenco separato degli attributi da presentare per i punti dati. | Per tutti gli oggetti in cui "Include Attri." è impostato su "1". |  |
| Ogni parametro e riga nel file EDE deve contenere un numero di sistema, componente/etichettatura e testo esplicativo. | Esempio: "320.001 RT401 Temperatura di mandata circuito radiatore blocco A". |  |
| Se il numero di sistema non appare sopra, le seguenti due righe devono essere compilate dal cliente. |  |  |
| La colonna "Gruppo" è stata compilata con il numero di sistema per tutte le righe nel file EDE. | Stesso numero/nome per tutti gli oggetti nello stesso sistema. |  |
| La colonna "Stanza" è stata compilata per tutti gli oggetti/righe appartenenti al controllo delle stanze/controllo di zona. | Stessa designazione di stanza per tutti gli oggetti nella stessa stanza/zona. |  |
| Per tutti gli oggetti che indicano un allarme, è stato specificato il livello di allarme come "A", "B" o "C". Deve essere compilato anche sulle righe dove "Include Attri." è impostato su "1". | A per allarme A, B per allarme B e C per allarme C. L'allarme A è il livello più alto e viene normalmente inviato tramite SMS. L'allarme C è il livello più basso. |  |
| Se ci sono allarmi binari NC (normalmente chiusi), questi devono essere elencati in una panoramica separata. | Allarme attivo quando Present value è binario "0". |  |
| Present value sugli oggetti multistate non viene utilizzato per lo stato di allarme, lo stato operativo o simili. | In caso contrario, consultare Kiona per vedere se è possibile trasformare i dati nel sistema IWMAC. |  |
| Un punto dati binario per l'acknowledging/reset degli allarmi per i singoli sistemi è stato fornito. | Il punto dovrebbe tornare automaticamente alla "posizione di riposo" dopo l'attivazione. |  |
| I IWMAC calendario di supervisionei vengono utilizzati, collegati all'oggetto: ___________________________ | Tipo di oggetto e ID o nome del punto dati per il collegamento nella sottostazione, uno per ogni IWMAC calendario di supervisione. Gli oggetti possono essere binari o multistate. Se Kiona deve impostare gli orari, questi devono essere specificati in anticipo. |  |
| EDE e state texts sono stati trasmessi in formato CSV. | Vedere modello esempio per state texts: IWMAC MODELLO 04 – BACnet StateTexts.csv |  |
| Rete grande con più subnet/intervalli IP: topologia trasmessa. |  |  |