2.2 IWMAC Lista di controllo – Modbus

Affinché Kiona possa integrare un dispositivo in IWMAC tramite Modbus, sono necessarie determinate informazioni. Non è possibile "scansionare" i dispositivi o i punti dati, quindi il cliente deve preparare una topologia/elenco delle reti e dei loop seriali nonché elenchi di tag Modbus dettagliati.

Le descrizioni dei parametri devono essere contrassegnate con numero di sistema e componente nonché testo esplicativo che descrive la funzione, ad esempio setpoint, valore calcolato, commutatore operativo, ecc.

- Registri Modbus e indirizzo eventuale

- Tipo di dati e lunghezza: sint16, float, bool, uint32, ecc.

- Numero di bit da leggere se il valore è un bit in un registro, con il primo bit numerato "0"

- Bit iniziale e numero di bit se il valore è parte di un registro

- Word-swap, byte-swap, ecc. devono essere indicati

- Descrizione con sistema, codice componente e testo descrittivo

- Unità di misura (%, °C, ecc.)

- Scalatura (x0,1, x0,01, ecc.)

- Priorità di allarme (A–B–C). A è la priorità più alta

- Testo di stato (0=Spento 1=Acceso 2=Auto, 0=Normale 1=Guasto, ecc.)

- Lettura/Lettura-Scrittura

Kiona desidera utilizzare il seguente modello per Modbus:

- IWMAC MODELLO 08 – Modbus.xltx

La lista di controllo seguente si applica a tutti i dispositivi su un loop seriale/dietro una porta su un convertitore multimediale, o per dispositivo univoco su Modbus TCP (IP).

| Lista di controllo – Modbus |  | Dispositivo:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Punto di controllo | Spiegazione | Eseguito (Sì/No) |
| È stata effettuata una valutazione del numero di dispositivi sui loop seriali per garantire che il tasso di aggiornamento dei parametri non sia troppo basso (non dovrebbe richiedere diversi minuti). | Si noti che Kiona come regola generale integra l'intera lista di parametri inviata, a meno che non siano specificati parametri particolari da integrare. |  |
| Tutti i dispositivi seriali su un loop hanno indirizzi slave univoci e la stessa configurazione di comunicazione in generale. | Baud rate, bit di dati e di stop, parità |  |
| Il/i dispositivo/i è/sono stato/i completamente messo/i in servizio e testato/i funzionalmente. |  |  |
| È stato eseguito un polling del contatore o simile per testare il contatto con almeno un registro su ciascuno dei dispositivi. |  |  |
| La topologia di bus con tutti i dispositivi è stata trasmessa. | Indirizzi slave, impostazioni di comunicazione, indirizzi IP, porte COM, convertitori multimediali ecc. sono descritti. |  |
| Informazioni come il produttore dell'apparecchiatura e la designazione del modello, inclusa la lista dei parametri Modbus, sono state trasmesse. |  |  |
| È stata preparata una lista completa dei parametri Modbus con le informazioni descritte nell'introduzione a questo documento. | Se l'apparecchiatura è programmabile in modo personalizzabile |  |