2.5 IWMAC Lista di controllo – OPC DA

Affinché Kiona possa integrare un dispositivo in IWMAC tramite OPC, sono necessarie determinate informazioni.

Spesso è difficile stabilire la comunicazione quando un server OPC è posizionato su un altro PC della rete. Kiona ha generalmente bisogno di sapere se il server OPC può essere installato su un PC IWMAC.

Informazioni di connessione OPC

- La stringa di connessione per il server OPC (il nome del server OPC da utilizzare per il nostro client OPC).

- Eventuali nome utente e password che il client deve utilizzare per connettersi al server OPC.

- Nome dell'indirizzo di gruppo e percorso di accesso se il server OPC lo richiede.

- Se il server è installato su un PC diverso da un PC IWMAC, il cliente deve fornire una panoramica di tutti i parametri rilevanti da impostare per la configurazione DCOM, nonché il nome del computer, i parametri di rete come indirizzo IP, nome utente e password per l'account che esegue e amministra il server OPC.

- Il numero di thread di comunicazione supportati in parallelo dal server OPC e da ciascun dispositivo dietro di esso deve essere specificato.

Elenco parametri

- Nome univoco e descrizione del punto. Questo testo deve identificare chiaramente un punto rispetto ad altri punti corrispondenti su sistemi corrispondenti e altri, ad es. sistema di marcatura interdisciplinare (TFM) e codice componente.

- Indirizzo di registro OPC nonché tipo di dati e lunghezza dei dati; vedere tabella.

| Valore (decimale) | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 0 | VT_EMPTY | Predefinito/Vuoto (niente) |
| 2 | VT_I2 | Intero con segno 2 byte |
| 3 | VT_I4 | Intero con segno 4 byte |
| 4 | VT_R4 | Reale 4 byte |
| 5 | VT_R8 | Reale 8 byte |
| 6 | VT_CY | Valuta |
| 7 | VT_DATE | Data |
| 8 | VT_BSTR | Testo |
| 10 | VT_ERROR | Codice errore |
| 11 | VT_BOOL | Booleano (VERO = -1, FALSO = 0) |
| 17 | VT_I1 | Carattere con segno 1 byte |
| 18 | VT_UI1 | Carattere senza segno 1 byte |
| 19 | VT_UI2 | Intero senza segno 2 byte |
| 20 | VT_UI4 | Intero senza segno 4 byte |
| +8192 | VT_ARRAY | Array di valori (es. 8200 = array di valori testo) |

- Qualsiasi specifica di bit se un singolo bit in un registro deve essere esportato come punto dati binario.

- "Engineering unit" come degC, bar, Pa, % ed equivalenti per i valori analogici.

- La scalatura deve essere specificata se pertinente. Il punto decimale deve essere spostato su un valore intero: x10, x0,1, x0,001, ecc.?

- Tutti gli stati rappresentati da valori booleani o interi, ad es. 0=Spento, 1=Acceso.

- Descrizione chiara se il punto è leggibile o scrivibile: r per leggibile, rw per anche scrivibile.

- Classificazione del livello di allarme per gli allarmi digitali: A è il più alto e viene inviato come messaggio di allarme, B e C sono livelli inferiori.

Tutte le unità dietro l'installazione OPC devono essere state messe in servizio e testate in anticipo, prima che Kiona possa importare l'elenco dei parametri.

| Lista di controllo – OPC-DA |  | Dispositivo:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Punto di controllo | Spiegazione | Eseguito (Sì/No) |
| Tutti i parametri sono denominati in conformità con "1 – Guida alla progettazione e all'integrazione", o in alternativa discussi e approvati con Kiona. |  |  |
| Tutti i componenti del bus sono stati completamente messi in servizio e testati funzionalmente. |  |  |
| Il cliente ha testato l'accesso al server OPC con un client OPC installato su un PC IWMAC. | Conferma che la connettività OPC funziona e che la comunicazione con tutti i dispositivi a monte funziona. |  |
| Le informazioni di connessione sono state trasmesse a Kiona. |  |  |
| La lista tag completa è stata preparata come descritto in questa guida e trasmessa a Kiona. |  |  |
| Una panoramica dei IWMAC calendario di supervisionei desiderati e dei punti dati in cui devono scrivere è stata trasmessa a Kiona. | Gli orari di funzionamento devono essere noti se Kiona deve inserirli. |  |