1 – Przewodnik projektowania i integracji

1.1 – Cel

Niniejszy przewodnik został opracowany w celu zapewnienia najlepszego możliwego wyniku dostawy od Kiona. Przewodnik zawiera informacje o niezbędnej dokumentacji dla dostawy automatyki. Dostawa obejmuje IWMAC system nadrzędny i powiązane usługi dodatkowe. Załączniki opisują wymagania dotyczące dokumentacji dla dostawy ze szczegółowymi informacjami dla określonych typów instalacji i protokołów.

Wszystkie przykłady i szablony są również dostępne na stronach internetowych naszych certyfikowanych partnerów Kiona.

Jeśli nie możesz znaleźć szablonu, skontaktuj się z opiekunem Kiona w dziale sprzedaży lub dostaw.

1.2 – Infrastruktura sieciowa/ICT

Po złożeniu zamówienia Kiona wysyła serwer instalacyjny. Aby dostawa mogła się rozpocząć, należy nawiązać kontakt z wysłanym serwerem instalacyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym uruchomieniem. Rozpocznij niezbędne przygotowania, aby sieć była gotowa na czas.

Ważne jest, aby klient wcześnie wyjaśnił z klientem końcowym, czy serwer instalacyjny ma komunikować się z chmurą Kiona przez bezpośrednie połączenie internetowe czy VPN. Gdy Kiona otrzyma informacje od klienta, Kiona zamówi właściwą konfigurację u swojego dostawcy sieci.

Po rozpoczęciu dostawy otrzymasz standardowy formularz dla połączenia internetowego i VPN opisujący informacje potrzebne Kiona oraz konfigurację, którą klient końcowy musi wykonać, aby serwer instalacyjny mógł przejść online. Kiona nie będzie mogła rozpocząć pracy, dopóki formularze nie zostaną zwrócone i opisane ustawienia nie zostaną potwierdzone.

Serwer instalacyjny jest dostarczany z dwiema kartami sieciowymi. Kiona musi mieć przypisane dwa połączenia sieciowe – to ważna informacja, którą klient musi uzyskać. Zaleca się, aby jeden interfejs był zarezerwowany do połączenia internetowego i oddzielony od sieci technicznej. Drugi interfejs jest podłączony do sieci technicznej.

Konwertery dostarczone przez Kiona zostaną skonfigurowane w ramach dostawy po przekazaniu niezbędnych informacji. W przypadku konwerterów niedostarczonych przez Kiona, Kiona może pomóc w ich konfiguracji i instalacji na komputerze instalacyjnym. Ta usługa nie jest wliczona w dostawę i będzie traktowana jako opcja dodatkowa.

1.3 – Topologia

Aby nawiązać połączenie komunikacyjne ze wszystkimi urządzeniami automatyki, Kiona potrzebuje kompletnej topologii zawierającej wszystkie niezbędne informacje sieciowe. Kiona jest zależna od otrzymania wszystkich informacji o konwerterach szeregowo-sieciowych wraz z przeglądem urządzeń automatyki podłączonych do poszczególnych portów.

Patrz następujące przykłady:

- Grafik

- IWMAC SZABLON 12 – Topologia.png

- IWMAC SZABLON 13 – Topologia (gliffy)

- Excel

- IWMAC SZABLON 11 – Topologia IP i konwertery szeregowe.xltx

Excel: Prosty szablon dla urządzeń IP, zaawansowany szablon – Kiona Szablon 10 / Kiona Szablon 11

1.4 – Listy parametrów, nazwy tagów i opisy

IWMAC używa nazw i opisów otrzymanych w dokumentacji pomocniczej od klienta. W niektórych przypadkach można je odczytać za pomocą skanerów bezpośrednio z urządzeń. Aby Kiona mogła zapewnić użytkownikom końcowym czytelne i lokalizowalne nazwy tagów, listy danych muszą zawierać niezbędne informacje i strukturę umożliwiającą Kiona prawidłowe budowanie baz danych tagów.

Oto kilka ogólnych wytycznych:

- Kiona zakłada, że dla każdej linii parametru/tagu wpisany jest numer systemu i kod komponentu interdyscyplinarnego systemu oznakowania (TFM) oraz prosty opis parametru według komponentu fizycznego lub funkcji.

- W przypadku sterowania pomieszczeniami musi być możliwe oddzielenie każdego pomieszczenia, piętra i w razie potrzeby budynku lub skrzydła.

- Wszystkie podobne funkcje w każdym pomieszczeniu muszą mieć ten sam kod funkcji.

- Dla wyższego poziomu komponentów centralnych i funkcji ograniczonych strefowo należy podać przypisanie strefy/grupy dla każdej linii parametru.

- W przypadku list dotyczących urządzenia obsługującego tylko jeden numer systemu numer systemu można pominąć.

Standard kodu komponentu IWMAC jest używany na obrazach, chyba że uzgodniono inaczej lub kody komponentów nie znajdują się na liście tagów lub powiązanym schemacie systemu. Cała dokumentacja pomocnicza musi być spójna w kodowaniu znaków, aby Kiona mogła identyfikować przypisania komponentów.

Dla obiektów BACnet, kodowanie TFM może często być zawarte w samej nazwie obiektu, podczas gdy opis jest dodawany w atrybucie “description”. Inne strukturyzacje są również możliwe, o ile tag zawiera wszystkie niezbędne informacje i strukturę opisaną wcześniej.

Na listach tagów Modbus, KNX, OPC, N2 i podobnych, zarówno kodowanie TFM, jak i opis mogą typowo być częścią jednego i tego samego tekstu. Ważne jest wtedy, aby struktura była taka sama dla wszystkich linii, z kodem system-komponent-funkcja w stałej kolejności – ze stałymi ogranicznikami na początku i opisem na końcu.

R201_SQ501_spjv – Wyciąg VAV1 kąt przepustnicy

R201_SQ402_lm – Nawiew VAV2 przepływ powietrza

R201_SQ401_lm – Nawiew VAV1 przepływ powietrza

R201_HVlv – Sygnał ogrzewania

R201_BasSetp – Podstawowy punkt nastawy

R201_Erverdi – Temperatura pomieszczenia

### Przykład dla pomieszczeń:

360.001 RT401 Obliczony punkt nastawy  lub  nr_budynku_360001_RT401_ASP punkt nastawy rob.

360.001 RT401 Temperatura nawiewu  lub  nr_budynku_360001_RT401_PV Temperatura nawiewu

### Przykład dla czujnika temperatury (wartość procesowa) i parametru dla obliczonego punktu nastawy:

Standard kodu komponentu Kiona będzie używany na obrazach, chyba że uzgodniono inaczej lub jeśli kody komponentów nie są na liście tagów ani w powiązanym schemacie systemu. Cała dokumentacja musi być spójna w kodowaniu znaków, aby Kiona mogła identyfikować przynależność komponentów.

1.5 – Listy parametrów, funkcjonalność alarmów i uprawnienia zapisu

Kiona musi bezpośrednio w bazie danych tagów określić, które elementy są czytelne i/lub zapisywalne. To samo dotyczy wskazania poziomu alarmu dla punktów przeznaczonych do generowania alarmu.

IWMAC zwykle wymaga tylko alarmów cyfrowych w bazie danych. Jeśli klient chce generować alarmy na wartościach multistate (liczby całkowite) lub zmiennoprzecinkowych, wymagane jest wyjaśnienie z kierownikiem dostawy Kiona czy jest to możliwe i jakie konsekwencje może mieć.

Zobacz konkretny załącznik protokołu, aby uzyskać przegląd informacji potrzebnych Kiona dotyczących tego, czy punkty mają być zapisywalne lub definiować punkty alarmowe, wraz z powiązanym poziomem alarmu.

Listy kontrolne IWMAC

2.1 – IWMAC Lista kontrolna – BACnet.docx

2.2 – IWMAC Lista kontrolna – Modbus.docx

2.3 – IWMAC Lista kontrolna – N2-Open.docx

2.4 – IWMAC Lista kontrolna – KNX.docx

2.5 – IWMAC Lista kontrolna – OPC.docx

3.1 – IWMAC Lista kontrolna – Wentylacja.docx

3.2 – IWMAC Lista kontrolna – Systemy ogrzewania i chłodzenia.docx

3.3 – IWMAC Lista kontrolna – Sterowanie pomieszczeniami.docx

3.4 – IWMAC Lista kontrolna – Techniczne i elektryczne.docx

3.5 – IWMAC Lista kontrolna – Raport energetyczny.docx

3.6 – IWMAC Lista kontrolna – EOS (System monitorowania energii).docx

Szablony IWMAC

IWMAC SZABLON 01 – Raport energetyczny.xltx

IWMAC SZABLON 02 – Sygnały techniczne.xltx

IWMAC SZABLON 03 – BACnet EDE.csv

IWMAC SZABLON 04 – BACnet StateTexts.csv

IWMAC SZABLON 05 – DX9100.xltx

IWMAC SZABLON 06 – EOS.xltx

IWMAC SZABLON 07 – FX15.xltx

IWMAC SZABLON 08 – Modbus.xltx

IWMAC SZABLON 09 – Lista pomieszczeń.xltx

IWMAC SZABLON 10 – Prosta topologia, tylko IP.xltx

IWMAC SZABLON 11 – Topologia IP i konwertery szeregowe.xltx

IWMAC SZABLON 12 – Topologia.png

IWMAC SZABLON 13 – Topologia (gliffy)