2.1 IWMAC Lista kontrolna – BACnet

Aby Kiona mogła zintegrować urządzenie z IWMAC przez BACnet/IP, potrzebne są pewne informacje, aby zapewnić prawidłowe działanie wszystkiego.

Urządzenie(-a) musi/muszą być również możliwe do zeskanowania, tj. odpowiadać na "Who-is" z podsieci, z którą połączony jest komputer IWMAC.

W większych sieciach podzielonych na wiele podsieci lub obejmujących internet, klient musi zapewnić, że infrastruktura IT i podstacje BACnet są skonfigurowane tak, aby podstacja była wyszukiwalna. Kiona potrzebuje topologii pokazującej wszystkie podstacje z adresem IP, maską sieci, adresem bramy, numerem sieci i ID urządzenia, a także tożsamością BBMD – i wpisami tabeli FDT/BDT.

Urządzenia BACnet MS/TP muszą być podłączone do routera BACnet/IP, aby były wyszukiwalne w sieci IP.

Kiona musi być poinformowana dla każdego urządzenia o priorytecie zapisu, jeśli jest inny niż 16, który jest najniższym priorytetem.

Poniższa lista kontrolna dotyczy każdego PLC/podstacji/kontrolera.

| Lista kontrolna – integracja urządzenia BACnet |  | Urządzenie:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Punkt kontrolny | Wyjaśnienie | Wykonano (Tak/Nie) |
| Urządzenie zostało w pełni uruchomione i przetestowane funkcjonalnie. |  |  |
| Urządzenie może być pingowane z komputera IWMAC. |  |  |
| Na końcu pliku EDE (Engineering Data Exchange) dodano dodatkowe kolumny. | Alarm Pri, Include Attri., Grupa, Pomieszczenie – patrz przykładowy szablon: IWMAC SZABLON 03 – BACnet EDE.csv |  |
| Kolumna "settable" jest dostosowana tak, aby wszystkie punkty, które mają być zapisywalne w IWMAC, miały wartość "Y"; wszystko inne jest ustawione na "N". | Zapisywalne punkty to zazwyczaj wartości zadane, przełączniki trybu i podobne. |  |
| Wszystkie punkty z aktywnym intrinsic reporting i stanem alarmowym są ustawione na "1" w dodatkowej kolumnie "Include Attri.". |  |  |
| Utworzono oddzielną listę atrybutów do zaprezentowania dla punktów danych. | Dla wszystkich obiektów, gdzie "Include Attri." jest ustawione na "1". |  |
| Każdy parametr i wiersz w pliku EDE musi zawierać numer systemu, komponent/oznakowanie i tekst wyjaśniający. | Przykład: "320.001 RT401 Temperatura zasilania obwód grzejnikowy blok A". |  |
| Jeśli numer systemu nie pojawia się powyżej, następujące dwa wiersze muszą być wypełnione przez klienta. |  |  |
| Kolumna "Grupa" została wypełniona numerem systemu dla wszystkich wierszy w pliku EDE. | Ten sam numer/nazwa dla wszystkich obiektów w tym samym systemie. |  |
| Kolumna "Pomieszczenie" została wypełniona dla wszystkich obiektów/wierszy należących do sterowania pomieszczeniami/sterowania strefami. | Ta sama oznaczenie pomieszczenia dla wszystkich obiektów w tym samym pomieszczeniu/strefie. |  |
| Dla wszystkich obiektów wskazujących alarm określono poziom alarmu jako "A", "B" lub "C". Należy również wypełnić w wierszach, gdzie "Include Attri." jest ustawione na "1". | A dla alarmu A, B dla alarmu B i C dla alarmu C. Alarm A jest najwyższym poziomem i jest zwykle wysyłany przez SMS. Alarm C jest najniższym poziomem. |  |
| Jeśli istnieją binarne alarmy NC (normalnie zamknięte), muszą być wymienione w osobnym przeglądzie. | Aktywny alarm, gdy Present value jest binarne "0". |  |
| Present value na obiektach multistate nie jest używane do statusu alarmu, statusu operacyjnego lub podobnych. | Jeśli tak, należy skonsultować się z Kiona, czy możliwa jest transformacja danych w systemie IWMAC. |  |
| Binarny punkt danych do potwierdzania/resetowania alarmów dla poszczególnych systemów został dostarczony. | Punkt powinien automatycznie powrócić do "pozycji spoczynkowej" po aktywacji. |  |
| Używane są IWMAC harmonogram systemu nadrzędnegoy, powiązane z obiektem: ___________________________ | Typ obiektu i ID lub nazwa punktu danych do powiązania w podstacji, jeden na każdy IWMAC harmonogram systemu nadrzędnego. Obiekty mogą być binarne lub multistate. Jeśli Kiona ma ustawić czasy, muszą one być również określone z wyprzedzeniem. |  |
| EDE i state texts zostały przesłane w formacie CSV. | Patrz przykładowy szablon dla state texts: IWMAC SZABLON 04 – BACnet StateTexts.csv |  |
| Duża sieć z wieloma podsieciami/zakresami IP: topologia przesłana. |  |  |