2.2 IWMAC Lista kontrolna – Modbus

Aby Kiona mogła zintegrować urządzenie z IWMAC przez Modbus, potrzebne są pewne informacje. Nie jest możliwe "skanowanie" urządzeń lub punktów danych, dlatego klient musi przygotować topologię/listę sieci i pętli szeregowych oraz szczegółowe listy tagów Modbus.

Opisy parametrów muszą być oznaczone numerem systemu i komponentu oraz tekstem wyjaśniającym opisującym funkcję, np. wartość zadana, wartość obliczona, przełącznik pracy itp.

- Rejestry Modbus i ewentualny adres

- Typ danych i długość: sint16, float, bool, uint32 itp.

- Numer bitu do odczytu, jeśli wartość jest bitem w rejestrze, z pierwszym bitem ponumerowanym "0"

- Bit startowy i liczba bitów, jeśli wartość jest częścią rejestru

- Word-swap, byte-swap itp. muszą być podane

- Opis z systemem, kodem komponentu i opisowym tekstem

- Jednostka miary (%, °C itp.)

- Skalowanie (x0,1, x0,01 itp.)

- Priorytet alarmu (A–B–C). A jest najwyższym priorytetem

- Tekst statusu (0=Wył 1=Wł 2=Auto, 0=Normalny 1=Błąd itp.)

- Odczyt/Odczyt-Zapis

Kiona chce używać następującego szablonu dla Modbus:

- IWMAC SZABLON 08 – Modbus.xltx

Poniższa lista kontrolna dotyczy wszystkich urządzeń na pętli szeregowej/za portem na konwerterze mediów lub na unikalne urządzenie na Modbus TCP (IP).

| Lista kontrolna – Modbus |  | Urządzenie:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Punkt kontrolny | Wyjaśnienie | Wykonano (Tak/Nie) |
| Dokonano oceny liczby urządzeń na pętlach szeregowych, aby upewnić się, że częstotliwość odświeżania parametrów nie jest zbyt niska (nie powinna zajmować kilku minut). | Należy pamiętać, że Kiona jako ogólna zasada integruje całą przesłaną listę parametrów, chyba że określono konkretne parametry do integracji. |  |
| Wszystkie urządzenia szeregowe na pętli mają unikalne adresy slave i to samo ustawienie komunikacji ogólnie. | Prędkość transmisji, bity danych i stop, parzystość |  |
| Urządzenie/urządzenia zostało/y w pełni uruchomione i przetestowane funkcjonalnie. |  |  |
| Przeprowadzono odpytywanie licznika lub podobne w celu przetestowania kontaktu z co najmniej jednym rejestrem na każdym urządzeniu. |  |  |
| Topologia magistrali ze wszystkimi urządzeniami została przesłana. | Adresy slave, ustawienia komunikacji, adresy IP, porty COM, konwertery mediów itp. są opisane. |  |
| Informacje takie jak producent sprzętu i oznaczenie modelu, w tym lista parametrów Modbus, zostały przesłane. |  |  |
| Przygotowano kompletną listę parametrów Modbus z informacjami opisanymi we wstępie do tego dokumentu. | Czy sprzęt jest programowalny w sposób dostosowywalny |  |