2.3 IWMAC Lista kontrolna – N2 / N2 Open

Aby Kiona mogła zintegrować urządzenie z IWMAC przez N2/N2 Open, potrzebne są pewne informacje. Nie jest możliwe "skanowanie" urządzeń lub punktów danych.

Musi być wystarczająca liczba parametrów, aby podstawowe funkcje system nadrzędnyu były spełnione (Praca/Błąd/Mróz/Harmonogram/Temperatury/Wartość zadana itp.)

W zależności od sprzętu do integracji wymagane są pewne odmiany w dokumentacji pomocniczej.

Dla każdego parametru do integracji wymagane są następujące informacje:

- Opis z systemem, kodem komponentu i opisowym tekstem – patrz dokument "1 – Przewodnik projektowania i integracji"

- Jednostka miary (%, °C itp.)

- Tekst statusu (0=Wył 1=Wł 2=Auto, 0=Normalny 1=Błąd itp.)

- Odczyt/Odczyt-Zapis

N2 – Johnson DX szczególnie (SYS91/Metasys)

- Wewnętrzne punkty w regulatorach muszą być określone na listach parametrów, jeśli mają być integrowane. Jeśli IWMAC ma np. sterować instalacją swoim harmonogram systemu nadrzędnego na DCO1, musi to być określone.

- Samo podanie wejść/wyjść analogowych/cyfrowych nie jest wystarczające. Punkty wewnętrzne muszą być również podane, aby uwzględnić wartości zadane, krzywe, przełączniki, alarmy na czujnikach itp.

- Listy parametrów dla Johnson DX muszą zawierać adresy protokołu N2 (zgodnie z dokumentacją Johnson, np.: AI1, XT3DI1, PM10K02, OUT1, HIA1, AIH1 itp.).

N2 Open – Johnson FX szczególnie

- Przesłanie pliku .prn do konfiguracji regulatora FX nie jest wystarczające, ponieważ zawiera zbyt mało znaków i zbyt mało informacji, aby uzyskać dobre wyjaśnienie różnych parametrów.

- Jeśli używane są punkty ADI z bitami, muszą być one szczególnie określone na liście parametrów.

- Listy parametrów dla Johnson FX skonfigurowane w Excelu muszą zawierać adresy protokołu N2 (adf1, adi1, bd1, adi1, bit1).

| Lista kontrolna – N2 |  | Urządzenie:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Punkt kontrolny | Wyjaśnienie | Wykonano (Tak/Nie) |
| Sprawdź liczbę urządzeń i częstotliwość odświeżania | Dokonano oceny liczby urządzeń na pętlach szeregowych, aby zapewnić wystarczającą częstotliwość odświeżania. |  |
| Sprawdź adresy i ustawienie komunikacji | Wszystkie urządzenia szeregowe na pętli mają unikalne adresy slave i podobne ustawienie komunikacji. Prędkość transmisji, bity danych i stop, parzystość. |  |
| Urządzenie/urządzenia zostało/y w pełni uruchomione i przetestowane funkcjonalnie. |  |  |
| Topologia magistrali ze wszystkimi urządzeniami została przesłana. | Adresy slave, ustawienia komunikacji, adresy IP, porty COM, konwertery mediów itp. są opisane. |  |
| Lista tagów | Kompletna lista tagów została przygotowana zgodnie z opisem w tym przewodniku i przesłana do Kiona. |  |