2.4 IWMAC Lista kontrolna – KNX

Aby Kiona mogła zintegrować KNX z IWMAC, potrzebne są pewne informacje. Klient musi wyeksportować i przekazać niezbędne dane z ETS.

Przed zaprogramowaniem instalacji struktura adresów grupowych i nazewnictwo muszą zostać przesłane do Kiona do przeglądu i zatwierdzenia.

| Lista kontrolna – KNX |  | Urządzenie:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Punkt kontrolny | Wyjaśnienie | Wykonano (Tak/Nie/-) |
| Struktura adresów grupowych została wyjaśniona i zatwierdzona przez Kiona. | Struktura jest również dostosowana do efektywnego łączenia obrazów sterowania pomieszczeniami. |  |
| Wszystkie parametry są nazwane zgodnie z "1 – Przewodnik projektowania i integracji", lub alternatywnie omówione i zatwierdzone z Kiona. |  |  |
| Wszystkie komponenty magistrali zostały w pełni uruchomione i przetestowane funkcjonalnie. |  |  |
| Kiona została poinformowana o liczbie punktów danych do integracji. | Licencja na liczbę punktów danych i liczbę bramek. |  |
| Topologia pokazująca każdą bramkę z liniami magistrali i adresami. |  |  |
| Arkusz Excel z niezbędnymi informacjami poza zawartością pliku ESF został utworzony i przesłany do Kiona. |  |  |
| Plik *.esf z ETS, oczyszczony z parametrów, które nie mają być integrowane, został przesłany do Kiona. | Uzgodniony z liczbą punktów podaną przy zamówieniu licencji. |  |
| Przegląd żądanych IWMAC harmonogram systemu nadrzędnegoów i punktów danych, do których mają pisać, został przesłany do Kiona. | Godziny pracy muszą być znane, jeśli Kiona ma je wprowadzić. |  |