2.5 IWMAC Lista kontrolna – OPC DA

Aby Kiona mogła zintegrować urządzenie z IWMAC przez OPC, potrzebne są pewne informacje.

Często trudno jest nawiązać komunikację, gdy serwer OPC jest umieszczony na innym komputerze w sieci. Kiona zazwyczaj musi wiedzieć, czy serwer OPC może być zainstalowany na komputerze IWMAC.

Informacje o połączeniu OPC

- Ciąg połączenia dla serwera OPC (nazwa serwera OPC do użycia dla naszego klienta OPC).

- Ewentualna nazwa użytkownika i hasło, których klient musi używać do połączenia z serwerem OPC.

- Nazwa adresu grupy i ścieżka dostępu, jeśli serwer OPC tego wymaga.

- Jeśli serwer jest zainstalowany na komputerze innym niż IWMAC, klient musi dostarczyć przegląd wszystkich istotnych parametrów do ustawienia w konfiguracji DCOM, a także nazwę komputera, parametry sieciowe takie jak adres IP, nazwę użytkownika i hasło dla konta obsługującego i administrującego serwerem OPC.

- Liczba wątków komunikacyjnych obsługiwanych równolegle przez serwer OPC i każde urządzenie za nim musi być określona.

Lista parametrów

- Unikalna nazwa i opis punktu. Tekst ten musi jednoznacznie identyfikować punkt w stosunku do innych odpowiadających punktów w odpowiednich i innych systemach, np. interdyscyplinarny system oznakowania (TFM) i kod komponentu.

- Adres rejestru OPC oraz typ danych i długość danych; patrz tabela.

| Wartość (dziesiętna) | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- |
| 0 | VT_EMPTY | Domyślny/Pusty (nic) |
| 2 | VT_I2 | 2-bajtowa liczba całkowita ze znakiem |
| 3 | VT_I4 | 4-bajtowa liczba całkowita ze znakiem |
| 4 | VT_R4 | 4-bajtowa liczba rzeczywista |
| 5 | VT_R8 | 8-bajtowa liczba rzeczywista |
| 6 | VT_CY | Waluta |
| 7 | VT_DATE | Data |
| 8 | VT_BSTR | Tekst |
| 10 | VT_ERROR | Kod błędu |
| 11 | VT_BOOL | Wartość logiczna (PRAWDA = -1, FAŁSZ = 0) |
| 17 | VT_I1 | 1-bajtowy znak ze znakiem |
| 18 | VT_UI1 | 1-bajtowy znak bez znaku |
| 19 | VT_UI2 | 2-bajtowa liczba całkowita bez znaku |
| 20 | VT_UI4 | 4-bajtowa liczba całkowita bez znaku |
| +8192 | VT_ARRAY | Tablica wartości (np. 8200 = tablica wartości tekstowych) |

- Ewentualna specyfikacja bitu, jeśli pojedynczy bit w rejestrze ma być eksportowany jako binarny punkt danych.

- "Engineering unit" takie jak degC, bar, Pa, % i odpowiedniki dla wartości analogowych.

- Skalowanie musi być określone, jeśli istotne. Czy przecinek dziesiętny ma być przesuwany na wartości całkowitej: x10, x0,1, x0,001 itp.?

- Wszystkie statusy reprezentowane przez wartości boolowskie lub całkowite, np. 0=Wył, 1=Wł.

- Jasny opis, czy punkt jest czytelny czy zapisywalny: r dla czytelnego, rw dla również zapisywalnego.

- Klasyfikacja poziomu alarmu dla alarmów cyfrowych: A jest najwyższy i wysyłany jako wiadomość alarmowa, B i C to niższe poziomy.

Wszystkie urządzenia za instalacją OPC muszą być uruchomione i przetestowane z wyprzedzeniem, zanim Kiona będzie mogła zaimportować listę parametrów.

| Lista kontrolna – OPC-DA |  | Urządzenie:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Punkt kontrolny | Wyjaśnienie | Wykonano (Tak/Nie) |
| Wszystkie parametry są nazwane zgodnie z "1 – Przewodnik projektowania i integracji", lub alternatywnie omówione i zatwierdzone z Kiona. |  |  |
| Wszystkie komponenty magistrali zostały w pełni uruchomione i przetestowane funkcjonalnie. |  |  |
| Klient przetestował dostęp do serwera OPC z klientem OPC zainstalowanym na komputerze IWMAC. | Potwierdzenie, że łączność OPC działa i że komunikacja ze wszystkimi urządzeniami za nim działa. |  |
| Informacje o połączeniu zostały przesłane do Kiona. |  |  |
| Kompletna lista tagów została przygotowana zgodnie z opisem w tym przewodniku i przesłana do Kiona. |  |  |
| Przegląd żądanych IWMAC harmonogram systemu nadrzędnegoów i punktów danych, do których mają pisać, został przesłany do Kiona. | Godziny pracy muszą być znane, jeśli Kiona ma je wprowadzić. |  |