1 – Design og integrasjonsveileder

1.1 – Formål

Denne veilederen er utarbeidet for å sikre best mulig resultat i leveransen fra Kiona. Veilederen gir informasjon om nødvendig underlag for automationsleveransen. Leveransen inkluderer IWMAC SD-anlegg og tilhørende tilleggstjenester. Vedleggene beskriver behovet for underlag i leveransen, med spesifikke detaljer for bestemte anleggstyper og protokoller.

Alle eksempler og maler er tilgjengelige på nettsidene til våre Kiona-sertifiserte partnere.

Finner du ikke en mal, ta kontakt med din kontaktperson hos Kiona på salg eller leveranse.

1.2 – Nettverk/IKT-infrastruktur

Når leveransen er bestilt, sendes en installasjonsserver fra Kiona. For at leveransen skal kunne starte, må det etableres kontakt med den utsendts installasjonsserveren i god tid før planlagt oppstart. Start forberedelsene slik at nettverket er klart i tide.

Det er viktig at kunden tidlig avklarer med sluttkunden om installasjonsserveren skal kommunisere med Kiona-skyen via direkte internettforbindelse eller VPN. Når Kiona har mottatt informasjonen fra kunden, bestiller Kiona riktig oppsett fra sin nettverksleverandør.

Når leveransen starter, mottar du et standardskjema for internett- og VPN-tilkobling som beskriver hvilken informasjon Kiona trenger, samt konfigurasjonen sluttkunden må utføre for at installasjonsserveren skal komme online. Kiona kan ikke starte arbeidet før skjemaene er returnert og de beskrevne innstillingene er bekreftet.

En installasjonsserver leveres med to nettverkskort. Kiona må tildeles to nettverkstilkoblinger – dette er viktig informasjon kunden må skaffe. Det anbefales at ett grensesnitt reserveres for internettilkobling og holdes separat fra det tekniske nettverket. Det andre grensesnittet kobles til det tekniske nettverket.

Konvertere levert av Kiona konfigureres som en del av leveransen etter at nødvendig informasjon er overlevert. For konvertere ikke levert av Kiona kan Kiona bistå med konfigurering og installasjon på installasjons-PC-en. Denne tjenesten er ikke inkludert i leveransen og vil bli håndtert som et tilleggsvalg.

1.3 – Topologi

For å etablere kommunikasjonsforbindelse med alle automatiseringsenheter trenger Kiona en komplett topologi som lister all nødvendig nettverksinformasjon. Kiona er avhengig av å motta all informasjon om serie-til-nettverk-konvertere, med tilhørende oversikt over hvilke automatiseringsenheter som er tilkoblet de ulike portene.

Se følgende eksempler:

- Grafik

- IWMAC MAL 12 – Topologi.png

- IWMAC MAL 13 – Topologi (gliffy)

- Excel

- IWMAC MAL 11 – Topologi IP og seriekonvertere.xltx

Excel: Enkel mal for enheter på IP, avansert mal for begge – Kiona Mal 10 / Kiona Mal 11

1.4 – Parameterlister, tagnavn og beskrivelser

IWMAC bruker navn og beskrivelser fra underlaget/dokumentasjonen mottatt fra kunden. I noen tilfeller kan dette leses av skannere direkte fra utstyret. For at Kiona skal kunne gi sluttbrukere lesbare og lokaliserbare tagnavn, må datalistene inneholde nødvendig informasjon og en struktur som gjør at Kiona kan bygge opp tagdatabasene korrekt.

Her er noen generelle retningslinjer:

- Kiona forutsetter at systemnummer og tverrfaglig merkesystem (TFM) komponentkode er angitt for hver parameter-/tagglinje, samt en enkel parameterbeskrivelse, enten per fysisk komponent eller per funksjon.

- For romkontroll må det være mulig å skille hvert rom, etasje og om nødvendig bygning eller fløy.

- Alle liknende funksjoner i hvert rom må gis samme funksjonskode.

- For overordnede sentralkomponenter og soneavgrensede funksjoner må sone-/gruppetilordning angis for hver parameterlinje.

- For lister som omhandler en enhet som kun betjener ett systemnummer, kan systemnummeret utelates.

IWMAC-komponentkodestandarden brukes i bilder med mindre annet er avtalt, eller hvis komponentkoder ikke finnes i tagglisten eller tilhørende systemtegning. Alt underlag må være konsistent i tegnkoding slik at Kiona kan identifisere komponenttilordningene.

For BACnet-objekter kan TFM-koding gjerne ligge i selve objekt-navnet, mens beskrivelsen legges i «description» attributtet. Annen strukturering er også mulig så lenge tagen inneholder all nødvendig informasjon og struktur, som tidligere beskrevet.

I Modbus, KNX, OPC, N2 og tilsvarende tag-lister vil typisk både TFM-koding og beskrivelse kunne være del av en og samme tekst, det er da viktig at strukturen er lik for alle linjer med system-komponent-funksjonskode i fast rekkefølge først med faste skilletegn samt beskrivelse til slutt.

R201_SQ501_spjv – Avtrekk VAV1 spjeldvinkel

R201_SQ402_lm – Tilluft VAV2 luftmengde

R201_SQ401_lm – Tilluft VAV1 luftmengde

R201_HVlv – Pådrag varme

R201_BasSetp – Grunnsettpunkt

R201_Erverdi – Romtemperatur

### Eksempel for rom:

360.001 RT401 Kalkulert settpunkt  eller  byggnr_360001_RT401_ASP arb. settpunkt

360.001 RT401 Tilluftstemperatur  eller  byggnr_360001_RT401_PV Tilluftstemperatur

### Eksempel for temperaturføler (prosessverdi) og parameter for kalkulert settpunkt:

Kiona komponentkodestandard vil benyttes i bilder om ikke annet er avtalt, eller dersom komponentkoder ikke finnes i tag-liste eller tilhørende systemskjema. Alt underlag må være samstemt i tegnkoding for at Kiona skal kunne identifisere komponentenes tilhørighet.

1.5 – Parameterlister, alarmfunksjonalitet og skrivetilgang

Kiona må direkte i tagdatabasen spesifisere hvilke punkter som er lesbare og/eller skrivbare. Det samme gjelder alarmnivåindikasjon for punkter som er ment å generere alarm.

IWMAC krever normalt kun digitale alarmer i databasen. Ønsker kunden å generere alarmer på multistate (heltall) eller flyttallsverdier, må dette avklares med Kionas leveranseansvarlig om dette er mulig og hvilke konsekvenser det kan ha.

Se det spesifikke protokollvedlegget for en oversikt over informasjonen Kiona trenger angående om punkter skal være skrivbare eller definere alarmpunkter, samt tilhørende alarmnivå.

IWMAC-sjekklister

2.1 – IWMAC Sjekkliste – BACnet.docx

2.2 – IWMAC Sjekkliste – Modbus.docx

2.3 – IWMAC Sjekkliste – N2-Open.docx

2.4 – IWMAC Sjekkliste – KNX.docx

2.5 – IWMAC Sjekkliste – OPC.docx

3.1 – IWMAC Sjekkliste – Ventilasjon.docx

3.2 – IWMAC Sjekkliste – Varme- og kjøleanlegg.docx

3.3 – IWMAC Sjekkliste – Romkontroll.docx

3.4 – IWMAC Sjekkliste – Teknisk og elektrisk.docx

3.5 – IWMAC Sjekkliste – Energirapport.docx

3.6 – IWMAC Sjekkliste – EOS (Energioppfølgingssystem).docx

IWMAC-maler

IWMAC MAL 01 – Energirapport.xltx

IWMAC MAL 02 – Tekniske signaler.xltx

IWMAC MAL 03 – BACnet EDE.csv

IWMAC MAL 04 – BACnet StateTexts.csv

IWMAC MAL 05 – DX9100.xltx

IWMAC MAL 06 – EOS.xltx

IWMAC MAL 07 – FX15.xltx

IWMAC MAL 08 – Modbus.xltx

IWMAC MAL 09 – Romliste.xltx

IWMAC MAL 10 – Enkel topologi, kun IP.xltx

IWMAC MAL 11 – Topologi IP og seriekonvertere.xltx

IWMAC MAL 12 – Topologi.png

IWMAC MAL 13 – Topologi (gliffy)