2.2 IWMAC Sjekkliste – Modbus

For at Kiona skal kunne integrere en enhet i IWMAC over Modbus, trengs det noe informasjon for å oppnå riktig funksjonsnivå. Det er ikke mulig å "skanne" enheter eller datapunkter, så kunden må utarbeide topologi/liste over nettverk og seriesløyfer samt detaljerte Modbus-tagglister.

Parameterbeskrivelser må merkes med system- og komponentnummer samt forklarende tekst som beskriver funksjonen, f.eks. settpunkt, beregnet verdi, anleggsvender osv. Parameterlister må settes opp i Excel-dokument og må inneholde følgende:

- Modbus-registre og eventuell adresse

- Datatype og lengde: sint16, float, bool, uint32 osv.

- Bitnummer å lese om verdien er et bit i et register, med første bit nummerert "0"

- Startbit og antall bit om verdien er en del av et register

- Word-swap, byte-swap m.m. må angis, og for hvilke datatyper det gjelder

- Beskrivelse med system, komponentkode og beskrivende tekst – se dokument "1 – Design og integrasjonsveileder"

- Målenhet (%, °C osv.)

- Skalering (x0.1, x0.01 osv.)

- Alarmprioritering (A–B–C). A er høyeste prioritet og sendes normalt på SMS til alarmvakten

- Statustekst (0=Av 1=På 2=Auto, 0=Normal 1=Feil osv.)

- Lese/Lese-Skrive, om dette ikke stemmer med funksjonskodene

Kiona ønsker å benytte følgende mal for Modbus:

- IWMAC MAL 08 – Modbus.xltx

Sjekklisten under gjelder for alle enheter på en seriesløyfe/bak en port på en mediekonverter, eller per unik enhet på Modbus TCP (IP).

| Sjekkliste – Modbus |  | Enhet:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Sjekkpunkt | Forklaring | Utført (Ja/Nei) |
| En vurdering er gjort av antall enheter på serielle sløyfer for å sikre at oppdateringsfrekvensen ikke blir for lav (bør ikke ta flere minutter). | Husk at Kiona som hovedregel integrerer hele parameterlisten som sendes, med mindre det er spesifisert hvilke parametere som skal integreres. |  |
| Alle serie-enheter på en sløyfe har unike slaveadresser og likt kommunikasjonsoppsett. | Baudrate, data- og stop-bits, paritet |  |
| Enheten(e) er ferdig idriftsatt og funksjonstestet. |  |  |
| En tellerpoll eller lignende er kjørt for å teste kontakt med minst ett register på hver av enhetene. |  |  |
| Bus-topologi med alle enheter er oversendt. | Slaveadresser, kommunikasjonsinnstillinger, IP-adresser, COM-porter, mediekonvertere m.m. er beskrevet. |  |
| Informasjon som utstyrsprodusent og modellbetegnelse, inkl. Modbus-parameterliste, er oversendt. |  |  |
| En komplett Modbus-parameterliste er utarbeidet med informasjon som beskrevet i innledningen til dette dokumentet. | Om utstyret er tilpasset programmerbart |  |