2.3 IWMAC Sjekkliste – N2 / N2 Open

For at Kiona skal kunne integrere en enhet i IWMAC på N2/N2 Open, trengs det noe informasjon for å sikre at alt fungerer som det skal. Det er ikke mulig å "skanne" enheter eller datapunkter, så kunden må utarbeide topologi/liste over nettverk og seriesløyfer samt detaljerte tagglister.

Det må finnes tilstrekkelig med parametere for at grunnfunksjonene i et SD-anlegg skal oppfylles (Drift/Feil/Frost/Kalender/Temperaturer/Settpunkt osv.)

Avhengig av utstyret som skal integreres, ønskes det noen variasjoner i underlaget.

For hver parameter som skal integreres, kreves følgende informasjon:

- Beskrivelse med system, komponentkode og beskrivende tekst – se dokument "1 – Design og integrasjonsveileder"

- Målenhet (%, °C osv.)

- Statustekst (0=Av 1=På 2=Auto, 0=Normal 1=Feil osv.)

- Lese/Lese-Skrive

N2 – Johnson DX spesifikt (SYS91/Metasys)

- Interne punkter i regulatorer må spesifiseres i parameterlistene om de skal integreres. Skal IWMAC f.eks. styre anlegget med sin SD-kalender på DCO1, må dette oppgis.

- Det er ikke tilstrekkelig å bare oppgi analoge/digitale inn- og utganger. Interne punkter må også oppgis for å inkludere settpunkter, kurver, vendere, alarmer på sensorer m.m.

- Parameterlister for Johnson DX må inneholde N2-protokolladresser (ifølge Johnson-dokumentasjon, f.eks.: AI1, XT3DI1, PM10K02, OUT1, HIA1, AIH1 osv.).

N2 Open – Johnson FX spesifikt

- Det er ikke tilstrekkelig å levere .prn-filen for oppsett av FX-regulator, da denne inneholder for få tegn og for lite informasjon til å gi en god forklaring på de ulike parameterne.

- Benyttes ADI-punkter med biter, må disse spesifiseres særskilt i parameterlisten.

- Parameterlister for Johnson FX satt opp i Excel må inneholde N2-protokolladresser (adf1, adi1, bd1, adi1, bit1).

| Sjekkliste – N2 |  | Enhet:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Sjekkpunkt | Forklaring | Utført (Ja/Nei) |
| Kontroller antall enheter og oppdateringsfrekvens | En vurdering er gjort av antall enheter på serielle sløyfer for å sikre at oppdateringsfrekvensen ikke blir for lav. |  |
| Kontroller adresser og kommunikasjonsoppsett | Alle serie-enheter på en sløyfe har unike slaveadresser og likt kommunikasjonsoppsett. Baudrate, databiter og stop-biter, paritet. |  |
| Enheten(e) er ferdig idriftsatt og funksjonstestet. |  |  |
| Bus-topologi med alle enheter er oversendt. | Slaveadresser, kommunikasjonsinnstillinger, IP-adresser, COM-porter, mediekonvertere m.m. er beskrevet. |  |
| Taggliste | Komplett taggliste er utarbeidet som beskrevet i denne veilederen og oversendt Kiona. |  |