2.4 IWMAC Sjekkliste – KNX

For at Kiona skal kunne integrere KNX i IWMAC, trengs det noe informasjon for å sikre at alt fungerer som det skal. Det er ikke mulig å "skanne" enheter eller datapunkter, så kunden må eksportere og overlevere nødvendige data fra ETS (programmeringsverktøyet).

Før anlegget programmeres, må gruppeadressestruktur og navnsetting oversendes Kiona for gjennomgang og godkjenning, for å sikre at bilder kan linkes effektivt.

Før integrering kan starte, må Kiona ha mottatt all informasjon spesifisert i sjekklisten under.

| Sjekkliste – KNX |  | Enhet:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Sjekkpunkt | Forklaring | Utført (Ja/Nei/-) |
| Gruppeadressestruktur er avklart og godkjent av Kiona. | Strukturen er også tilpasset for effektiv linking av romkontrollbilder. |  |
| Alle parametere er navngitt etter "1 – Design og integrasjonsveileder", alternativt avklart og godkjent med Kiona. |  |  |
| Alle komponenter på busen er ferdig igangkjørt og funksjonstestet. |  |  |
| Kiona er varslet om hvor mange datapunkter som skal integreres. | Lisens på antall datapunkter og antall gateways. |  |
| Topologi som viser hver gateway med bakenforliggende buslinjer med adresser. |  |  |
| Excel-ark med nødvendig informasjon utover det som fremkommer i ESF-fil er laget og oversendt Kiona. |  |  |
| *.esf-fil fra ETS rensket for parametere som ikke skal integreres er oversendt Kiona. | Avstemt med antallet punkter som er oppgitt ved lisensbestilling. |  |
| Oversikt over ønskede IWMAC SD-kalenderer og hvilke datapunkter disse skal skrive til er oversendt Kiona. | Driftstider må være kjent om Kiona skal legge de inn. |  |