1 – Guide de conception et d'intégration

1.1 – Objectif

Ce guide a été élaboré pour garantir le meilleur résultat possible lors de la livraison de Kiona. Il fournit des informations sur les pièces justificatives nécessaires à la livraison de l'automatisation. La livraison comprend le IWMAC système de supervision et les services complémentaires associés. Les annexes décrivent les pièces justificatives requises pour la livraison avec des détails spécifiques pour certains types d'installation et protocoles.

Tous les exemples et modèles sont également disponibles sur les sites Web de nos partenaires certifiés Kiona.

Si vous ne trouvez pas un modèle, veuillez contacter votre interlocuteur Kiona aux ventes ou à la livraison.

1.2 – Infrastructure réseau/TIC

Une fois la commande passée, un serveur d'installation est envoyé par Kiona. Pour que la livraison puisse commencer, il faut établir le contact avec le serveur d'installation bien avant la mise en service prévue. Commencez les préparations nécessaires pour que le réseau soit prêt à temps.

Il est important que le client clarifie tôt avec le client final si le serveur d'installation doit communiquer avec le cloud Kiona via une connexion internet directe ou VPN. Une fois que Kiona a reçu les informations du client, Kiona commande la configuration correcte auprès de son fournisseur réseau.

Au début de la livraison, vous recevrez un formulaire standard pour la connexion internet et VPN décrivant les informations dont Kiona a besoin, ainsi que la configuration que le client final doit effectuer pour que le serveur d'installation se connecte. Kiona ne pourra pas commencer le travail tant que les formulaires n'auront pas été retournés et que les paramètres décrits n'auront pas été vérifiés.

Un serveur d'installation est livré avec deux cartes réseau. Kiona doit disposer de deux connexions réseau – il s'agit d'une information importante que le client doit obtenir. Il est recommandé qu'une interface soit réservée à la connexion internet et maintenue séparée du réseau technique. La deuxième interface est connectée au réseau technique.

Les convertisseurs fournis par Kiona seront configurés dans le cadre de la livraison une fois les informations nécessaires transmises. Pour les convertisseurs non fournis par Kiona, Kiona peut aider à les configurer et les installer sur le PC d'installation. Ce service n'est pas inclus dans la livraison et sera traité comme option supplémentaire.

1.3 – Topologie

Pour établir une connexion de communication avec tous les appareils d'automatisation, Kiona a besoin d'une topologie complète répertoriant toutes les informations réseau nécessaires. Kiona dépend de la réception de toutes les informations sur les convertisseurs série-réseau, avec une vue d'ensemble des appareils d'automatisation connectés aux différents ports.

Voir les exemples suivants :

- Grafik

- IWMAC MODÈLE 12 – Topologie.png

- IWMAC MODÈLE 13 – Topologie (gliffy)

- Excel

- IWMAC MODÈLE 11 – Topologie IP et convertisseurs série.xltx

Excel : Modèle simple pour équipements sur IP, modèle avancé – Kiona Modèle 10 / Kiona Modèle 11

1.4 – Listes de paramètres, noms de tags et descriptions

IWMAC utilise des noms et des descriptions reçus dans les pièces justificatives/la documentation du client. Dans certains cas, ceux-ci peuvent être lus par des scanners directement depuis l'équipement. Pour que Kiona puisse fournir aux utilisateurs finaux des noms de tags lisibles et localisables, les listes de données doivent contenir les informations nécessaires et une structure permettant à Kiona de construire correctement les bases de données de tags.

Voici quelques directives générales :

- Kiona suppose qu'un numéro de système et un code de composant du système de marquage interdisciplinaire (TFM) sont saisis pour chaque ligne de paramètre/tag, ainsi qu'une description de paramètre simple, soit par composant physique, soit par fonction.

- Pour la commande de pièce, il doit être possible de séparer chaque pièce, étage et, si nécessaire, bâtiment ou aile.

- Toutes les fonctions similaires dans chaque pièce doivent recevoir le même code de fonction.

- Pour les composants centraux de niveau supérieur et les fonctions délimitées par zone, l'attribution de zone/groupe doit être indiquée pour chaque ligne de paramètre.

- Pour les listes qui concernent un appareil ne desservant qu'un seul numéro de système, le numéro de système peut être omis.

La norme de code de composant IWMAC est utilisée dans les images sauf accord contraire ou si les codes de composants ne figurent pas dans la liste de tags ou le schéma système associé. Toutes les pièces justificatives doivent être cohérentes dans le codage des caractères afin que Kiona puisse identifier les affectations des composants.

Pour les objets BACnet, le codage TFM peut souvent être inclus dans le nom de l’objet lui-même, tandis que la description est ajoutée dans l’attribut «description». D’autres structures sont également possibles tant que le tag contient toutes les informations nécessaires et la structure décrite précédemment.

Dans les listes de tags Modbus, KNX, OPC, N2 et similaires, le codage TFM et la description peuvent typiquement faire partie d’un seul et même texte. Il est alors important que la structure soit identique pour toutes les lignes, avec le code système-composant-fonction dans un ordre fixe – avec des délimiteurs fixes en premier et la description à la fin.

R201_SQ501_spjv – Reprise VAV1 angle volet

R201_SQ402_lm – Soufflage VAV2 débit d’air

R201_SQ401_lm – Soufflage VAV1 débit d’air

R201_HVlv – Commande chauffage

R201_BasSetp – Consigne de base

R201_Erverdi – Température de pièce

### Exemple pour les pièces :

360.001 RT401 Consigne calculée  ou  no_bâtiment_360001_RT401_ASP consigne trav.

360.001 RT401 Température soufflage  ou  no_bâtiment_360001_RT401_PV Température soufflage

### Exemple pour capteur de température (valeur de processus) et paramètre de consigne calculée :

Le standard de code de composant Kiona sera utilisé dans les images sauf accord contraire, ou si les codes de composant ne figurent pas dans la liste de tags ou le schéma de système associé. Toute la documentation doit être cohérente dans l’encodage des caractères pour que Kiona puisse identifier l’appartenance des composants.

1.5 – Listes de paramètres, fonctionnalité d'alarme et droits d'écriture

Kiona doit spécifier directement dans la base de données de tags quels éléments sont lisibles et/ou inscriptibles. Il en va de même pour l'indication du niveau d'alarme pour les points destinés à générer une alarme.

IWMAC ne nécessite normalement que des alarmes numériques dans la base de données. Si le client souhaite générer des alarmes sur des valeurs multistate (entier) ou à virgule flottante, une clarification est nécessaire avec le responsable de livraison de Kiona pour savoir si cela est possible et quelles en sont les conséquences.

Voir l'annexe de protocole spécifique pour un aperçu des informations dont Kiona a besoin concernant si les points doivent être inscriptibles ou définir des points d'alarme, ainsi que le niveau d'alarme associé.

Listes de contrôle IWMAC

2.1 – IWMAC Liste de contrôle – BACnet.docx

2.2 – IWMAC Liste de contrôle – Modbus.docx

2.3 – IWMAC Liste de contrôle – N2-Open.docx

2.4 – IWMAC Liste de contrôle – KNX.docx

2.5 – IWMAC Liste de contrôle – OPC.docx

3.1 – IWMAC Liste de contrôle – Ventilation.docx

3.2 – IWMAC Liste de contrôle – Systèmes de chauffage et de refroidissement.docx

3.3 – IWMAC Liste de contrôle – Commande de pièce.docx

3.4 – IWMAC Liste de contrôle – Technique et électrique.docx

3.5 – IWMAC Liste de contrôle – Rapport énergétique.docx

3.6 – IWMAC Liste de contrôle – EOS (Système de surveillance énergétique).docx

Modèles IWMAC

IWMAC MODÈLE 01 – Rapport énergétique.xltx

IWMAC MODÈLE 02 – Signaux techniques.xltx

IWMAC MODÈLE 03 – BACnet EDE.csv

IWMAC MODÈLE 04 – BACnet StateTexts.csv

IWMAC MODÈLE 05 – DX9100.xltx

IWMAC MODÈLE 06 – EOS.xltx

IWMAC MODÈLE 07 – FX15.xltx

IWMAC MODÈLE 08 – Modbus.xltx

IWMAC MODÈLE 09 – Liste de pièces.xltx

IWMAC MODÈLE 10 – Topologie simple, IP uniquement.xltx

IWMAC MODÈLE 11 – Topologie IP et convertisseurs série.xltx

IWMAC MODÈLE 12 – Topologie.png

IWMAC MODÈLE 13 – Topologie (gliffy)