2.1 IWMAC Liste de contrôle – BACnet

Pour que Kiona puisse intégrer un appareil dans IWMAC via BACnet/IP, certaines informations sont nécessaires pour s'assurer que tout fonctionne correctement.

Le(s) appareil(s) doit/doivent également pouvoir être scanné(s), c'est-à-dire répondre à "Who-is" depuis le sous-réseau auquel le PC IWMAC est connecté.

Dans les réseaux plus importants divisés en plusieurs sous-réseaux ou s'étendant sur internet, le client doit s'assurer que l'infrastructure IT et les sous-stations BACnet sont configurées de sorte que la sous-station soit détectable. Kiona a besoin d'une topologie indiquant toutes les sous-stations avec adresse IP, masque réseau, adresse de passerelle, numéro de réseau et ID d'appareil, ainsi que l'identité du BBMD – et les entrées de table FDT/BDT correspondantes.

Les appareils BACnet MS/TP doivent être connectés à un routeur BACnet/IP pour être détectables sur le réseau IP.

Kiona doit être informée par appareil de la priorité d'écriture à utiliser si elle est différente de 16, qui est la priorité la plus basse.

La liste de contrôle ci-dessous s'applique à chaque automate/sous-station/contrôleur.

| Liste de contrôle – intégration d'appareil BACnet |  | Appareil :____________________ |
| --- | --- | --- |
| Point de contrôle | Explication | Effectué (Oui/Non) |
| L'appareil a été entièrement mis en service et testé fonctionnellement. |  |  |
| L'appareil peut être pingé depuis un PC IWMAC. |  |  |
| Des colonnes supplémentaires ont été ajoutées à la fin du fichier EDE (Engineering Data Exchange). | Alarm Pri, Include Attri., Groupe, Pièce – voir modèle exemple : IWMAC MODÈLE 03 – BACnet EDE.csv |  |
| La colonne "settable" est ajustée de sorte que tous les points à écrire dans IWMAC soient "Y" ; tout le reste est réglé sur "N". | Les points inscriptibles sont généralement les consignes, les commutateurs de mode et similaires. |  |
| Tous les points avec intrinsic reporting et état d'alarme activé sont réglés à "1" dans la colonne supplémentaire "Include Attri.". |  |  |
| Une liste séparée des attributs à présenter pour les points de données a été créée. | Pour tous les objets où "Include Attri." est réglé à "1". |  |
| Chaque paramètre et ligne dans le fichier EDE doit contenir un numéro de système, un composant/marquage et un texte explicatif. | Exemple : "320.001 RT401 Température de départ circuit radiateur bloc A". |  |
| Si le numéro de système n'apparaît pas ci-dessus, les deux lignes suivantes doivent être remplies par le client. |  |  |
| La colonne "Groupe" a été remplie avec le numéro de système pour toutes les lignes du fichier EDE. | Même numéro/nom pour tous les objets dans le même système. |  |
| La colonne "Pièce" a été remplie pour tous les objets/lignes appartenant à la commande de pièce/contrôle de zone. | Même désignation de pièce pour tous les objets dans la même pièce/zone. |  |
| Pour tous les objets indiquant une alarme, le niveau d'alarme a été spécifié comme "A", "B" ou "C". Doit également être rempli sur les lignes où "Include Attri." est réglé à "1". | A pour alarme A, B pour alarme B et C pour alarme C. L'alarme A est le niveau le plus élevé et est normalement envoyée par SMS. L'alarme C est le niveau le plus bas. |  |
| Si des alarmes binaires sont NC (normalement fermées), elles doivent être listées dans une vue d'ensemble séparée. | Alarme active lorsque Present value est binaire "0". |  |
| Present value sur les objets multistate n'est pas utilisée pour le statut d'alarme, le statut de fonctionnement ou similaire. | Si non, consulter Kiona pour voir s'il est possible de transformer les données dans le système IWMAC. |  |
| Un point de données binaire pour accuser réception/réinitialiser les alarmes des systèmes individuels a été fourni. | Le point devrait automatiquement revenir à la "position de repos" après activation. |  |
| Les IWMAC calendrier de supervisions sont utilisés, liés à l'objet : ___________________________ | Type d'objet et ID ou nom du point de données pour la liaison dans la sous-station, un par IWMAC calendrier de supervision. Les objets peuvent être binaires ou multistate. Si Kiona doit régler les heures, celles-ci doivent également être spécifiées à l'avance. |  |
| EDE et state texts ont été transmis au format CSV. | Voir modèle exemple pour state texts : IWMAC MODÈLE 04 – BACnet StateTexts.csv |  |
| Grand réseau avec plusieurs sous-réseaux/plages IP : topologie transmise. |  |  |