1 – Design og integrationsvejledning

1.1 – Formål

Denne vejledning er udarbejdet for at sikre det bedst mulige resultat i leverancen fra Kiona. Vejledningen giver oplysninger om det nødvendige underlag for automationsleverancen. Leverancen inkluderer IWMAC overordnet system og tilhørende tillægstjenester. Bilagene beskriver behovet for underlag i leverancen med specifikke detaljer for bestemte anlægstyper og protokoller.

Alle eksempler og skabeloner er tilgængelige på vores Kiona-certificerede partneres hjemmesider.

Kan du ikke finde en skabelon, så kontakt din kontaktperson hos Kiona i salg eller leverance.

1.2 – Netværk/IKT-infrastruktur

Når leverancen er bestilt, sendes en installationsserver fra Kiona. For at leverancen kan starte, skal der etableres kontakt med den udsendte installationsserver i god tid inden den planlagte opstart. Påbegynd de nødvendige forberedelser, så netværket er klar i tide.

Det er vigtigt, at kunden tidligt afklarer med slutkunden, om installationsserveren skal kommunikere med Kiona-skyen via direkte internetforbindelse eller VPN. Når Kiona har modtaget oplysningerne fra kunden, bestiller Kiona den korrekte opsætning hos sin netværksleverandør.

Når leverancen påbegyndes, modtager du en standardformular for internet- og VPN-forbindelse, der beskriver de oplysninger, Kiona har brug for, samt den konfiguration, slutkunden skal udføre for at installationsserveren kan komme online. Kiona kan ikke påbegynde arbejdet, før formularerne er returneret og de beskrevne indstillinger er bekræftet.

En installationsserver leveres med to netværkskort. Kiona skal tildeles to netværksforbindelser – dette er vigtige oplysninger, kunden skal indhente. Det anbefales, at én grænseflade reserveres til internetforbindelse og holdes adskilt fra det tekniske netværk. Den anden grænseflade tilsluttes det tekniske netværk.

Konvertere leveret af Kiona konfigureres som en del af leverancen, når de nødvendige oplysninger er overleveret. For konvertere ikke leveret af Kiona kan Kiona hjælpe med konfigurering og installation på installations-PC'en. Denne service er ikke inkluderet i leverancen og vil blive håndteret som et tillægsvalg.

1.3 – Topologi

For at etablere kommunikationsforbindelse med alle automationsenheder har Kiona brug for en komplet topologi, der lister alle nødvendige netværksoplysninger. Kiona er afhængig af at modtage al information om serie-til-netværks-konvertere med en tilhørende oversigt over, hvilke automationsenheder der er tilsluttet de forskellige porte.

Se følgende eksempler:

- Grafik

- IWMAC SKABELON 12 – Topologi.png

- IWMAC SKABELON 13 – Topologi (gliffy)

- Excel

- IWMAC SKABELON 11 – Topologi IP og seriekonvertere.xltx

Excel: Simpel skabelon til enheder på IP, avanceret skabelon til begge – Kiona Skabelon 10 / Kiona Skabelon 11

1.4 – Parameterlister, tagnavne og beskrivelser

IWMAC anvender navne og beskrivelser modtaget i underlaget/dokumentationen fra kunden. I visse tilfælde kan dette læses af scannere direkte fra udstyret. For at Kiona kan give slutbrugere læsbare og lokaliserbare tagnavne, skal datalister indeholde de nødvendige oplysninger og en struktur, der giver Kiona mulighed for at opbygge tagdatabaserne korrekt.

Her er nogle generelle retningslinjer:

- Kiona forudsætter, at et systemnummer og et tværfagligt mærkningssystem (TFM) komponentkode er angivet for hver parameter-/taglinje samt en enkel parameterbeskrivelse, enten per fysisk komponent eller per funktion.

- For rumstyring skal det være muligt at adskille hvert rum, etage og om nødvendigt bygning eller fløj.

- Alle lignende funktioner i hvert rum skal have den samme funktionskode.

- For overordnede centralkomponenter og zonebegrænsede funktioner skal zone-/gruppetildeling angives for hver parameterlinje.

- For lister, der omhandler en enhed, som kun betjener ét systemnummer, kan systemnummeret udelades.

IWMAC-komponentkodestandarden bruges i billeder, medmindre andet er aftalt, eller hvis komponentkoder ikke er i taglisten eller det tilhørende systemskema. Alt underlag skal være konsistent i tegnkodning, så Kiona kan identificere komponenttildelingerne.

For BACnet-objekter kan TFM-kodning typisk indgå i selve objektnavnet, mens beskrivelsen placeres i attributten “description”. Anden strukturering er også mulig, så længe taggen indeholder alle nødvendige oplysninger og den struktur, der er beskrevet ovenfor.

I Modbus-, KNX-, OPC-, N2- og tilsvarende taglister kan typisk både TFM-kodning og beskrivelse indgå i én og samme tekst. Det er da vigtigt, at strukturen er ens for alle linjer med systemkomponentfunktionskode i fast rækkefølge med faste skilletegn samt beskrivelse til sidst.

R201_SQ501_spjv – Aftræk VAV1 spjeldvinkel

R201_SQ402_lm – Tilluft VAV2 luftmængde

R201_SQ401_lm – Tilluft VAV1 luftmængde

R201_HVlv – Varmepådrag

R201_BasSetp – Grundsettpunkt

R201_Erverdi – Rumtemperatur

### Eksempel for rum:

360.001 RT401 Beregnet settpunkt  eller  bygningsnr._360001_RT401_ASP arb. settpunkt

360.001 RT401 Tillufttemperatur  eller  bygningsnr._360001_RT401_PV Tillufttemperatur

### Eksempel for temperaturføler (procesværdi) og parameter for beregnet settpunkt:

Kionas komponentkodestandard vil blive brugt i billeder, medmindre andet er aftalt, eller hvis komponentkoder ikke findes i taglisten eller tilhørende systemskitse. Al dokumentation skal være konsistent i tegnkodning, for at Kiona kan identificere komponenternes tilhørighed.

1.5 – Parameterlister, alarmfunktionalitet og skriveadgang

Kiona skal direkte i tagdatabasen specificere, hvilke punkter der er læsbare og/eller skrivbare. Det samme gælder for alarmniveauangivelse for punkter, der er beregnet til at generere alarm.

IWMAC kræver normalt kun digitale alarmer i databasen. Ønsker kunden at generere alarmer på multistate (heltal) eller flydende kommaværdier, kræves afklaring med Kionas leveranceansvarlig om dette er muligt og hvilke konsekvenser det kan have.

Se det specifikke protokolbilag for en oversigt over de oplysninger, Kiona har brug for vedrørende, om punkter skal være skrivbare eller definere alarmpunkter, samt det tilhørende alarmniveau.

IWMAC-tjeklister

2.1 – IWMAC Tjekliste – BACnet.docx

2.2 – IWMAC Tjekliste – Modbus.docx

2.3 – IWMAC Tjekliste – N2-Open.docx

2.4 – IWMAC Tjekliste – KNX.docx

2.5 – IWMAC Tjekliste – OPC.docx

3.1 – IWMAC Tjekliste – Ventilation.docx

3.2 – IWMAC Tjekliste – Varme- og kølesystemer.docx

3.3 – IWMAC Tjekliste – Rumstyring.docx

3.4 – IWMAC Tjekliste – Teknisk og elektrisk.docx

3.5 – IWMAC Tjekliste – Energirapport.docx

3.6 – IWMAC Tjekliste – EOS (Energiovervågningssystem).docx

IWMAC-skabeloner

IWMAC SKABELON 01 – Energirapport.xltx

IWMAC SKABELON 02 – Tekniske signaler.xltx

IWMAC SKABELON 03 – BACnet EDE.csv

IWMAC SKABELON 04 – BACnet StateTexts.csv

IWMAC SKABELON 05 – DX9100.xltx

IWMAC SKABELON 06 – EOS.xltx

IWMAC SKABELON 07 – FX15.xltx

IWMAC SKABELON 08 – Modbus.xltx

IWMAC SKABELON 09 – Rumliste.xltx

IWMAC SKABELON 10 – Enkel topologi, kun IP.xltx

IWMAC SKABELON 11 – Topologi IP og seriekonvertere.xltx

IWMAC SKABELON 12 – Topologi.png

IWMAC SKABELON 13 – Topologi (gliffy)