2.1 IWMAC Tjekliste – BACnet

For at Kiona kan integrere en enhed i IWMAC over BACnet/IP, er der brug for visse oplysninger for at sikre, at alt fungerer som det skal.

Enhed(erne) skal også kunne scannes, dvs. svare på "Who-is" fra det subnet, som IWMAC-PC'en er tilsluttet.

I større netværk opdelt i flere subnets eller internet, skal kunden sikre, at IT-infrastruktur og BACnet-undercentraler konfigureres, så undercentralen er søgbar. Kiona har brug for en topologi, der viser alle undercentraler med IP-adresse, netmaske, gateway-adresse, netværksnummer og enheds-ID samt hvem der er BBMD – og FDT/BDT-tabelposter i disse.

BACnet MS/TP-enheder skal tilsluttes en BACnet/IP-router, så de er søgbare på IP-netværket.

Kiona skal pr. enhed oplyses, hvilken skriveprioritering der skal bruges, hvis det ikke er 16, som er den laveste prioritet.

Tjeklisten nedenfor gælder for hver PLC/undercentral/controller.

| Tjekliste – integration af BACnet-enhed |  | Enhed:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrolpunkt | Forklaring | Udført (Ja/Nej) |
| Enheden er færdigdriftssat og funktionsafprøvet. |  |  |
| Enheden kan pinges fra IWMAC-PC. |  |  |
| Ekstrakolonner er tilføjet i slutningen af EDE-filen (Engineering Data Exchange). | Alarm Pri, Include Attri., Gruppe, Rum – se eksempelskabelon: IWMAC SKABELON 03 – BACnet EDE.csv |  |
| Kolonnen "settable" justeres, så alle punkter der skal være skrivbare i IWMAC er "Y"; alt andet sættes til "N". | Skrivbare punkter er normalt sætpunkter, systemomskiftere og lignende. |  |
| Alle punkter med intrinsic reporting og alarmtilstand aktiveret sættes til "1" i tillægskolonne "Include Attri.". |  |  |
| Der er oprettet en separat liste over de attributter, der skal fremlægges for datapunkterne. | For alle objekter, hvor "Include Attri." er sat til "1". |  |
| Hver parameter og linje i EDE-filen skal indeholde systemnummer, komponent/mærkning og forklarende tekst. | Eksempel: "320.001 RT401 Fremløbstemperatur radiatorkreds A blok". |  |
| Hvis systemnummeret ikke fremgår ovenfor, skal følgende to linjer udfyldes af kunden. |  |  |
| "Gruppe"-kolonnen er udfyldt med systemnummer for alle linjer i EDE-filen. | Samme nummer/navn for alle objekter i samme system. |  |
| "Rum"-kolonnen er udfyldt for alle objekter/linjer, der tilhører rumstyring/zonestyring. | Samme rumsbetegnelse for alle objekter i samme rum/zone. |  |
| For alle objekter, der indikerer alarm, er alarmniveauet angivet som "A", "B" eller "C". Skal også udfyldes på linjer, hvor "Include Attri." er sat til "1". | A for A-alarm, B for B-alarm og C for C-alarm. A-alarm er højeste niveau og sendes normalt som SMS. C-alarm er laveste niveau. |  |
| Hvis der er binære alarmer, der er NC (normalt lukkede), skal disse opføres i en separat oversigt. | Aktiv alarm, når Present value er binær "0". |  |
| Present value på multistate-objekter bruges ikke til alarmstatus, driftsstatus og lignende. | Hvis ikke, rådgiv med Kiona for at se, om det er muligt at transformere data i IWMAC-systemet. |  |
| Et binært datapunkt er fremlagt til kvittering/nulstilling af alarmer for de enkelte systemer. | Punktet bør automatisk returnere til "hvilestilling" efter aktivering. |  |
| IWMAC overordnet systemkalenderer bruges, linket til objekt: ___________________________ | Objekttype og ID eller datapunktnavn til linking i undercentral, én pr. IWMAC overordnet systemkalender. Objekterne kan være binære eller multistate. Hvis Kiona skal indstille tiderne, skal disse også angives på forhånd. |  |
| EDE- og state-texts er afsendt i CSV-format. | Se eksempelskabelon for state-texts: IWMAC SKABELON 04 – BACnet StateTexts.csv |  |
| Stort netværk med flere subnets/IP-områder: Topologi afsendt. |  |  |