2.5 IWMAC Tjekliste – OPC DA

For at Kiona kan integrere en enhed i IWMAC på OPC, er der brug for visse oplysninger.

Det er ofte udfordrende at etablere kommunikation, hvor en OPC-server er placeret på en anden pc i netværket. Kiona har som hovedregel brug for at vide, om OPC-serveren kan installeres på IWMAC-PC'en.

OPC-forbindelsesoplysninger

- Forbindelsesstrengen for OPC-serveren (OPC-servernavnet der skal bruges til vores OPC-klient).

- Eventuelt brugernavn og adgangskode som klienten skal bruge til at oprette forbindelse til OPC-serveren.

- Gruppeadressenavn og adgangssti, hvis OPC-serveren kræver det.

- Hvis serveren er installeret på en anden PC end IWMAC-PC, skal kunden angive en oversigt over alle relevante parametre, der skal indstilles for DCOM-konfigurationen, samt maskinnavnet, netværksparametre som IP-adresse, brugernavn og adgangskode for den konto, der kører og administrerer OPC-serveren.

- Antallet af kommunikationstråde, OPC-serveren og hver enhed bag den understøtter parallelt, skal oplyses.

Parameterliste

- Unikt navn og beskrivelse af punktet. Denne tekst skal klart identificere et punkt i forhold til andre tilsvarende punkter på tilsvarende og andre systemer, f.eks. tværfagligt mærkningssystem (TFM) og komponentkode.

- OPC-registeradresse og datatype og datalængde; se tabel.

| Værdi (decimal) | Datatype | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 0 | VT_EMPTY | Standard/Tom (ingenting) |
| 2 | VT_I2 | 2-byte heltal med fortegn |
| 3 | VT_I4 | 4-byte heltal med fortegn |
| 4 | VT_R4 | 4-byte reelt tal |
| 5 | VT_R8 | 8-byte reelt tal |
| 6 | VT_CY | Valuta |
| 7 | VT_DATE | Dato |
| 8 | VT_BSTR | Tekst |
| 10 | VT_ERROR | Fejlkode |
| 11 | VT_BOOL | Boolsk (SAND = -1, FALSK = 0) |
| 17 | VT_I1 | 1-byte heltal med fortegn |
| 18 | VT_UI1 | 1-byte heltal uden fortegn |
| 19 | VT_UI2 | 2-byte heltal uden fortegn |
| 20 | VT_UI4 | 4-byte heltal uden fortegn |
| +8192 | VT_ARRAY | Array af værdier (f.eks. 8200 = array af tekstværdier) |

- Eventuel bitspecifikation, hvis et enkelt bit i et register skal eksporteres som binært datapunkt.

- "Engineering unit" som degC, bar, Pa, % og tilsvarende for analoge værdier.

- Skalering skal oplyses, hvis relevant. Skal decimalpunktet flyttes på en heltalsværdi: x10, x0,1, x0,001 osv.?

- Alle statuser repræsenteret af Boolean eller heltalsværdier, f.eks. 0=Fra, 1=Til.

- Klar beskrivelse af om punktet er læsbart eller skrivbart: r for læsbart, rw for også skrivbart.

- Alarmniveauklassificering for digitale alarmer: A er højeste og sendes som alarmbesked, B og C er lavere niveauer.

Alle enheder bag OPC-installationen skal være idriftsat og testet på forhånd, inden Kiona kan importere parameterlisten.

| Tjekliste – OPC-DA |  | Enhed:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrolpunkt | Forklaring | Udført (Ja/Nej) |
| Alle parametre er navngivet i henhold til "1 – Design og integrationsvejledning", alternativt afklaret og godkendt med Kiona. |  |  |
| Alle komponenter på bussen er færdigdriftssat og funktionsafprøvet. |  |  |
| Kunden har testet adgang til OPC-serveren med en OPC-klient installeret på IWMAC-PC. | Bekræftelse af, at OPC-forbindelsen fungerer, og at kommunikation med alle bagvedliggende enheder virker. |  |
| Forbindelsesoplysninger er afsendt Kiona. |  |  |
| Den komplette tagliste er udarbejdet som beskrevet i denne vejledning og afsendt Kiona. |  |  |
| Oversigt over ønskede IWMAC overordnet systemkalenderer og hvilke datapunkter disse skal skrive til er afsendt Kiona. | Driftstider skal kendes, hvis Kiona skal indtaste dem. |  |