1 – Suunnittelu- ja integrointiopas

1.1 – Tarkoitus

Tämä opas on laadittu varmistamaan paras mahdollinen tulos Kionan toimituksessa. Opas sisältää tietoa automaatiotoimitusten edellyttämästä aineistosta. Toimitus sisältää IWMAC yläjärjestelmän ja siihen liittyvät lisäpalvelut. Liitteet kuvaavat toimituksen tarvitsemaa aineistoa tiettyjen asennustyyppien ja protokollien osalta.

Kaikki esimerkit ja mallit ovat saatavilla Kiona-sertifioitujen kumppaniemme verkkosivuilla.

Jos et löydä mallia, ota yhteyttä Kionan yhteyshenkilöösi myynti- tai toimitusosastolla.

1.2 – Verkko/ICT-infrastruktuuri

Kun toimitus on tilattu, Kiona lähettää asennuspalvelimen. Toimituksen käynnistämiseksi asennuspalvelimeen on otettava yhteyttä hyvissä ajoin ennen suunniteltua käyttöönottoa. Aloita tarvittavat valmistelut, jotta verkko on valmis ajoissa.

On tärkeää, että asiakas selvittää loppuasiakkaan kanssa varhaisessa vaiheessa, kommunikoiko asennuspalvelin Kiona-pilven kanssa suoran internet-yhteyden vai VPN:n kautta. Kun Kiona on saanut tiedot asiakkaalta, Kiona tilaa oikean kokoonpanon omalta verkkoleverandöriltaan.

Kun toimitus alkaa, saat vakiolomakkeen internet- ja VPN-yhteydelle, jossa kerrotaan Kionan tarvitsemat tiedot sekä kokoonpano, jonka loppuasiakas on tehtävä asennuspalvelimen online-saattamiseksi. Kiona ei voi aloittaa työtä ennen kuin lomakkeet on palautettu ja kuvattujen asetusten on vahvistettu olevan kunnossa.

Asennuspalvelin toimitetaan kahdella verkkokortilla. Kionalle on osoitettava kaksi verkkoyhteyttä – tämä on tärkeä tieto, jonka asiakkaan on hankittava. On suositeltavaa, että yksi liitäntä varataan internet-yhteydelle ja pidetään erillään teknisestä verkosta. Toinen liitäntä kytketään tekniseen verkkoon.

Kionan toimittamat muuntimet konfiguroidaan osana toimitusta, kun tarvittavat tiedot on luovutettu. Kionan toimittamattomien muuntimien osalta Kiona voi auttaa näiden konfiguroinnissa ja asennuksessa asennus-PC:lle. Tämä palvelu ei sisälly toimitukseen ja se käsitellään lisäoptiona.

1.3 – Topologia

Kommunikaatioyhteyden muodostamiseksi kaikkiin automaatiolaitteisiin Kiona tarvitsee täydellisen topologian, jossa luetellaan kaikki tarvittavat verkkoitiedot. Kiona on riippuvainen siitä, että se saa kaikki tiedot sarja-verkko-muuntimista sekä yhteenvedon siitä, mitkä automaatiolaitteet on kytketty eri portteihin.

Katso seuraavat esimerkit:

- Grafik

- IWMAC MALLI 12 – Topologia.png

- IWMAC MALLI 13 – Topologia (gliffy)

- Excel

- IWMAC MALLI 11 – Topologia IP ja sarjamuuntimet.xltx

Excel: Yksinkertainen malli IP-laitteille, edistynyt malli – Kiona Malli 10 / Kiona Malli 11

1.4 – Parametrilistat, täginimet ja kuvaukset

IWMAC käyttää nimiä ja kuvauksia, jotka on vastaanotettu asiakkaan toimittamassa aineistossa. Tietyissä tapauksissa nämä voidaan lukea skannereilla suoraan laitteesta. Jotta Kiona voi tarjota loppukäyttäjille luettavia ja lokalisoitavia tägimimiä, dataluetteloiden on sisällettävä tarvittavat tiedot ja rakenne, jonka avulla Kiona voi rakentaa tägitietokannat oikein.

Tässä joitakin yleisiä ohjeita:

- Kiona olettaa, että jokaiselle parametri-/tägiriville on merkitty järjestelmänumero ja monitieteinen merkintäjärjestelmä (TFM) komponenttikoodi sekä yksinkertainen parametrikuvaus, joko fyysisen komponentin tai toiminnon mukaan.

- Huoneohjauksen osalta on voitava erottaa jokainen huone, kerros ja tarvittaessa rakennus tai siipi.

- Kaikille samanlaisille toiminnoille kussakin huoneessa on annettava sama toimintokoodi.

- Ylemmän tason keskuskomponenteille ja vyöhykerajatuille toiminnoille on osoitettava vyöhyke-/ryhmätilaus jokaiselle parameterriville.

- Luetteloissa, jotka koskevat laitetta, joka palvelee vain yhtä järjestelmänumeroa, järjestelmänumero voidaan jättää pois.

IWMAC-komponenttikoodistandardia käytetään kuvissa, ellei toisin ole sovittu tai jos komponenttikoodeja ei ole tägililuettelossa tai siihen liittyvässä järjestelmäkaaviossa. Kaiken aineiston on oltava johdonmukaista merkkikoodauksen suhteen, jotta Kiona voi tunnistaa komponenttien liitynnät.

BACnet-objekteille TFM-koodaus voidaan usein sisällyttää itse objektin nimeen, kun taas kuvaus liitetään “description”-attribuuttiin. Muunlainen rakenne on myös mahdollinen, kunhan tagi sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja aiemmin kuvatun rakenteen.

Modbus-, KNX-, OPC-, N2- ja vastaavissa tagilistoissa sekä TFM-koodaus että kuvaus voivat tyypillisesti olla osa yhtä ja samaa tekstiä. On tärkeää, että rakenne on sama kaikilla riveillä, järjestelmäkomponenttitoimintokoodin kanssa kiinteässä järjestyksessä – kiinteillä erottimilla ensin ja kuvauksen lopussa.

R201_SQ501_spjv – Poistoilma VAV1 pellin kulma

R201_SQ402_lm – Tuloilma VAV2 ilmavirta

R201_SQ401_lm – Tuloilma VAV1 ilmavirta

R201_HVlv – Lämmitysohjaus

R201_BasSetp – Perusasetusarvo

R201_Erverdi – Huonelämpötila

### Esimerkki huoneille:

360.001 RT401 Laskettu asetusarvo  tai  rakennusnro._360001_RT401_ASP työ. asetusarvo

360.001 RT401 Tuloilman lämpötila  tai  rakennusnro._360001_RT401_PV Tuloilman lämpötila

### Esimerkki lämpötila-anturille (prosessiarvo) ja lasketulle asetusarvolle:

Kionan komponenttikoodistandardia käytetään kuvissa, ellei toisin sovita tai jos komponenttikoodeja ei löydy tagilistasta tai siihen liittyvästä järjestelmäkaaviosta. Kaiken dokumentaation on oltava johdonmukainen merkistökoodauksen suhteen, jotta Kiona voi tunnistaa komponenttien kuuluvuuden.

1.5 – Parametrilistat, hälytystoiminnot ja kirjoitusoikeudet

Kiona täytyy määrittää suoraan tägitietokantaan, mitkä kohteet ovat luettavia ja/tai kirjoitettavia. Sama koskee hälytystasoilmaisua pisteitä, joiden on tarkoitus tuottaa hälytyksiä.

IWMAC vaatii normaalisti vain digitaalisia hälytyksiä tietokantaan. Jos asiakas haluaa tuottaa hälytyksiä multistate- (kokonaisluku) tai liukulukuarvoista, tarvitaan selvitys Kionan toimitusvastaavan kanssa siitä, onko tämä mahdollista ja mitä seurauksia sillä voi olla.

Katso erityinen protokollaliite saadaksesi yleiskuvan tiedoista, joita Kiona tarvitsee siitä, tuleeko pisteiden olla kirjoitettavia tai hälytyksiä, sekä niihin liittyvistä hälytystasoista.

IWMAC-tarkistuslistat

2.1 – IWMAC Tarkistuslista – BACnet.docx

2.2 – IWMAC Tarkistuslista – Modbus.docx

2.3 – IWMAC Tarkistuslista – N2-Open.docx

2.4 – IWMAC Tarkistuslista – KNX.docx

2.5 – IWMAC Tarkistuslista – OPC.docx

3.1 – IWMAC Tarkistuslista – Ilmanvaihto.docx

3.2 – IWMAC Tarkistuslista – Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.docx

3.3 – IWMAC Tarkistuslista – Huoneohjaus.docx

3.4 – IWMAC Tarkistuslista – Tekninen ja sähkö.docx

3.5 – IWMAC Tarkistuslista – Energiaraportti.docx

3.6 – IWMAC Tarkistuslista – EOS (Energianseurantajärjestelmä).docx

IWMAC-mallit

IWMAC MALLI 01 – Energiaraportti.xltx

IWMAC MALLI 02 – Tekniset signaalit.xltx

IWMAC MALLI 03 – BACnet EDE.csv

IWMAC MALLI 04 – BACnet StateTexts.csv

IWMAC MALLI 05 – DX9100.xltx

IWMAC MALLI 06 – EOS.xltx

IWMAC MALLI 07 – FX15.xltx

IWMAC MALLI 08 – Modbus.xltx

IWMAC MALLI 09 – Huoneluettelo.xltx

IWMAC MALLI 10 – Yksinkertainen topologia, vain IP.xltx

IWMAC MALLI 11 – Topologia IP ja sarjamuuntimet.xltx

IWMAC MALLI 12 – Topologia.png

IWMAC MALLI 13 – Topologia (gliffy)